| CОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «Электронсервис» ______________________А.Н. Сова | СОГЛАСОВАНО: Глава Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области _____________________ В.Е. Усатова |
| --- | --- |
| «_____»______________2017 г. | «_____» ______________2017 г. |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ Материалы

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЯНЕГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2031 ГОДА

2017

Оглавление

АННОТАЦИЯ	10

Введение		11

Краткая характеристика Янегского сельского поселения	14

Глава 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	16

1.1	Функциональная структура теплоснабжения	16

1.2	Источники тепловой энергии	16

1.2.1	Структура основного оборудования	16

1.2.2	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	22

1.2.3	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	22

1.2.4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто		23

1.2.5	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	23

1.2.6	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	23

1.2.7	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	23

1.2.8	Среднегодовая загрузка оборудования	23

1.2.9	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	23

1.2.10	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	24

1.3	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	24

1.3.1	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	24

1.3.2	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	26

1.3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	28

1.3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	31

1.3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	31

1.3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	32

1.3.7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	33

1.3.8	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики		34

1.3.9	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	36

1.3.10	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	36

1.3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	36

1.3.12	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	46

1.3.13	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	47

1.3.14	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	47

1.3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	48

1.3.16	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	48

1.3.17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	48

1.3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	49

1.3.19	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	49

1.3.20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления		49

1.3.21	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	49

1.4	Зоны действия источников тепловой энергии	50

1.5	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	50

1.5.1.	Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	50

1.5.2.	Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	51

1.5.3.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	51

1.5.4.	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии		53

1.5.5.	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	53

1.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	56

1.6.1	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	56

1.6.2	Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	57

1.6.3	Гидравлические режимы, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	57

1.6.4	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	57

1.6.5	Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности		58

1.7	Балансы теплоносителя	58

1.7.1	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть		58

1.7.2	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	59

1.8	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	59

1.8.1	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	59

1.8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	60

1.8.3	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	60

1.8.4	Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	60

1.9	Надёжность теплоснабжения	60

1.9.1	Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	61

1.9.2	Анализ аварийных отключений потребителей	65

1.9.3	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	65

1.9.4	Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	65

1.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	66

1.11	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	69

1.11.1	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	69

1.11.2	Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	70

1.11.3	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	70

1.11.4	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	71

1.12	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	71

1.12.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	71

1.12.2	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	72

1.12.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	73

1.12.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	73

1.12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	74

Глава 2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	75

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	75

2.2.	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	77

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	77

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	77

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	78

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	78

2.7.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	79

2.8.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	79

2.9.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	81

Глава 3.	Электронная модель системы теплоснабжения	83

Глава 4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	88

4.1.	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	88

4.2.	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии	89

4.3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	89

4.4.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	89

Глава 5.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	90

Глава 6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	92

6.1	Определение условий организации централизованного теплоснабжения	92

6.2	Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	95

6.3	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	96

6.4	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	96

6.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	96

6.6	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	96

6.7	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	96

6.8	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	96

6.9	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	97

6.10	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	97

6.11	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	97

6.12	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии			97

6.13	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	98

Глава 7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	100

7.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)			100

7.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	100

7.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	101

7.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	101

7.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	101

7.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	101

7.7	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	102

7.8	Строительство и реконструкция насосных станций	103

Глава 8.	Перспективные топливные балансы	104

8.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	104

8.2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	107

Глава 9.	Оценка надежности теплоснабжения	108

9.1.	Перспективные показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии	108

9.2.	Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	108

9.3.	Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	108

9.4.	Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	108

Глава 10.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	114

10.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	114

10.1.1.	Инвестиции в источники тепловой энергии	114

10.1.2.	Инвестиции в тепловые сети	114

10.1.3.	Оценка финансовых потребностей для осуществления капитального ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей	117

10.2.	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	118

10.3.	Расчеты эффективности инвестиций	119

10.4.	Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	120

Глава 11.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации	122

Приложение 1	127

АННОТАЦИЯ

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным Контрактом № 73 от «29» ноября 2016 года между ООО «Электронсервис» и Администрацией Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, а также Техническим заданием, являющимся приложением к Муниципальному Контракту.

Цель настоящей работы: на основе анализа существующего состояния систем теплоснабжения Янегского сельского поселения и проблем при производстве, распределении и потреблении тепловой энергии провести актуализацию возможных направлений развития теплового хозяйства поселения, определённых при разработке Схемы теплоснабжения в 2013 году, выбрать наиболее рациональные из них, определить эффективность принятых решений, обеспечивающих дальнейшее развитие поселения, оценить затраты на реализацию предлагаемых технических решений, экономическую эффективность и срок окупаемости по рекомендуемому варианту.

# Введение

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившем в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т. е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей большой государственной важности.

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень. Возникла необходимость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, чтобы обеспечить будущий рост.

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако, регулирование отношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя.

В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области до 2031 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией АО «ЛОТЭК».

# Краткая характеристика Янегского сельского поселения

Я́нега – посёлок в Лодейнопольском районе Ленинградской области, административный центр Янегского сельского поселения.

Численность населения на 01.01.2017 года 1 877 человек.

Посёлок расположен в северо-восточной части района, в 8,5 км к востоку от Лодейного Поля. Вблизи посёлка протекает река Янега.

В состав поселения включено 11 населенных пунктов: п. Янега, д. Андреевщина, п. Инема, д. Новая Слобода, д. Печеницы, д. Пога, д. Рахковичи, д. Руссконицы, д. Старая Слобода, д. Харевщина, д. Шапша.

Изменение численности населения в Янегском сельском поселении за период с 2006 года по 01.01.2016 года представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 Изменение численности населения за период с 2006 года по 01.01.2016 года

История

История поселка Янегский.

В конце XIX — начале XX века, деревня административно относилась к Мирошкинской волости 1-го стана Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

До января 1922 года деревня Речка входила в состав Шаменского сельсовета Мирошкинской волости, а затем находилась в составе Шаменского сельсовета Луначарской волости.

С июня 1954 года, Речка в составе Тененского сельсовета, в этом же году при ней началось строительство посёлка лесозаготовителей.

Современное название посёлок Янега получил в 1955 году.

С января 1960 года, посёлок в составе Свирьстройского поселкового совета.

С февраля 1963 года, посёлок подчинён Подпорожскому городскому совету.

С января 1965 года — в составе Лодейнопольского района.

В 1970 году к посёлку был присоединён посёлок при железнодорожной станции Янега.

В 1973 году в посёлок Янега из деревни Тененичи был перенесён центр сельсовета.

По данным 1990 года в посёлке Янега проживали 1 308 человек. Посёлок являлся административным центром Первомайского сельсовета, в который входили 4 населённых пункта: деревни Рахковичи, Тененичи, Харевщина; посёлок Янега, общей численностью населения 1 557 человек.

Климат

Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура июня – плюс 17°C, января – минус 10°C. Годовое количество осадков – 600-800 мм.

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения

На территории Янегского сельского поселения, а именно в п. Янега, в сфере теплоснабжения свою деятельность осуществляет АО «ЛОТЭК». В эксплуатационной ответственности Общества находятся газовая Котельная № 5 Янегского сельского поселения и система транспорта тепловой энергии к жилым и социальным потребителям. Котельная № 5 находится на балансе Администрации Янегского сельского поселения.

Сведения об объектах теплоэнергетики на территории Янегского сельского поселения приведены в Приложении 1.

## Источники тепловой энергии

### Структура основного оборудования

Отпуск тепловой энергии производится от единственной газовой Котельной № 5. Период работы Котельной № 5 – сезонный. Котельная № 5 работает по температурному графику 95-70°С (Таблица 1.2.1.1).

Таблица 1.2.1.1 Температурный график работы котельной № 5

| Температура наружного воздуха, tнв оС | Температура воды в подающей магистрали теплосети, tпод оС | Температура воды в обратной магистрали теплосети, tобр оС | Δt, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 37 | 32,7 | 4,3 |
| 9 | 39 | 34 | 5 |
| 8 | 41 | 35 | 6 |
| 7 | 42 | 37 | 5 |
| 6 | 44 | 38 | 6 |
| 5 | 46 | 39 | 7 |
| 4 | 47 | 40 | 7 |
| 3 | 49 | 41 | 8 |
| 2 | 51 | 42 | 9 |
| 1 | 52 | 43 | 9 |
| 0 | 54 | 44 | 10 |
| -1 | 56 | 45 | 11 |
| -2 | 57 | 46 | 11 |
| -3 | 59 | 47 | 12 |
| -4 | 60 | 48 | 12 |
| -5 | 62 | 49 | 13 |
| -6 | 63 | 50 | 13 |
| -7 | 65 | 51 | 14 |
| -8 | 66 | 52 | 14 |
| -9 | 68 | 53 | 15 |
| -10 | 69 | 54 | 15 |
| -11 | 70 | 55 | 15 |
| -12 | 72 | 56 | 16 |
| -13 | 73 | 57 | 16 |
| -14 | 75 | 58 | 17 |
| -15 | 76 | 59 | 17 |
| -16 | 78 | 59 | 19 |
| -17 | 79 | 60 | 19 |
| -18 | 80 | 61 | 19 |
| -19 | 82 | 62 | 20 |
| -20 | 83 | 63 | 20 |
| -21 | 84 | 64 | 20 |
| -22 | 86 | 64 | 22 |
| -23 | 87 | 65 | 22 |
| -24 | 88 | 66 | 22 |
| -25 | 90 | 67 | 23 |
| -26 | 91 | 68 | 23 |
| -27 | 92 | 68 | 24 |
| -28 | 94 | 69 | 25 |
| -29 | 95 | 70 | 25 |

Котельная № 5 располагается в поселке Янега по адресу ул. Боровая д. 10а. Установленная мощность котельной – 2,58 Гкал/ч.

В котельной № 5 установлены 3 водогрейных котла «Зиосаб-1000» тепловой мощностью 0,86 Гкал/ч каждый. Котельная обеспечивает тепловой энергией жилые дома и общественно-деловые застройки. Температурный график сети – 95-70оС. ГВС не предусмотрено.

Котельная № 5 находится на балансе администрации Янегского сельского поселения и эксплуатируется АО «ЛОТЭК».

В таблице 1.2.1.2 представлена общая информация о котельной № 5.

Таблица 1.2.1.2 Общая информация о котельной № 5

| Год изготов-ления | Марка котла | Произ-води-тель-ность Гкал/ч | Завод изгото-витель | Топливо | Год ввода в эксплу-атацию по актам ввода | Срок службы, лет (не менее) | Состоя-ние оборудо-вания | Наработка, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основ-ное | Резерв-ное | Аварий-ное |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 2011 май | Зиосаб-1000 (КВа-1,0- Г/ЛЖ) | 0,862 | ЗАО «ЗИОСАБ» | Газ |  |  | 2011 | 15 | рабочее | 2190 | 2304 | 2256 |
| 2011 май | Зиосаб-1000 (КВа-1,0- Г/ЛЖ) | 0,862 | ЗАО «ЗИОСАБ» | Газ |  |  | 2011 | 15 | рабочее | 2089 | 1332 | 1934 |
| 2011 май | Зиосаб-1000 (КВа-1,0- Г/ЛЖ) | 0,862 | ЗАО «ЗИОСАБ» | Газ |  | Дизель | 2011 | 15 | рабочее | 1917 | 2064 | 2172 |

В Котельной № 5 организован учет потребленной электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Котельная № 5 оборудована системой водоподготовки, обеспечивающей нормативные параметры качества теплоносителя. В качестве теплоносителя используется вода, поставку которой осуществляет МУП «ВодаЯнега» Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района.

Деаэрация теплоносителя не применяется.

Технологическая схема работы Котельной № 5: сетевая вода из обратной тепломагистрали подаётся на всас сетевых насосов. Насосами вода подаётся для нагрева в теплообменники и затем направляется в подающую тепломагистраль. На каждом котле установлены два предохранительных клапана для предотвращения превышения давления выше разрешенного для трубопроводов и котлов. Исходная вода для подпитки после введения в нее установкой дозирования ЭКО – 1 – 8 комплексона подаётся трубопровод обратной тепломагистрали котлового и сетевого контура.

Сведения о фактической выработке тепловой энергии в 2015-2016 годы представлены в табл. 1.2.1.3 и на рисунке 1.2.1.1.

В таблицах 1.2.1.4 и 1.2.1.5 приведены перечни основного и вспомогательного оборудования Котельной № 5.

Таблица 1.2.1.3 Выработка тепловой энергии Котельной № 5 в 2015-2016 годы

| Год | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии от котельной, Гкал | Потери тепловой энергии на тепловых сетях, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Население, Гкал | Бюджетные организации, Гкал | Прочие организации, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2 471 | 167 | 2 304 | 247 | 2 057 | 1 455 | 824 | 25 |
| 2016 | 3 027 | 97 | 2 930 | 356 | 2 574 | 1 850 | 1 048 | 32 |

Рисунок 1.2.1.1 Выработка тепловой энергии Котельной № 5 в 2015-2016 годы, Гкал/год

Таблица 1.2.1.4 Основное оборудование Котельной № 5

| Кол-во котлов | Тип котла | Марка котла | Производи-тельность Гкал/ч | Максимальное давление, кгс/см2 | Средний КПД (факт), % | Топливо | Состояние оборудования | ХВП | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Основное | Резервное |  |  |  |
| 3 | Водогрейный | «Зиосаб-1000» | 0,86 | 6 | 91,3 | газ | Дизельное топливо | рабочее | да | 2012 |

Таблица 1.2.1.5 Вспомогательное оборудование Котельной № 5

| № п/п | Наименование | Тип насосного агрегата | Количество, шт. | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м вод. ст. | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРЕ-65-550/2 | сетевой | 2 | 65 | 50 | 80,0 | 2900 |

### Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таблице 1.2.2.1 и на рисунке 1.2.2.1 представлены сведения о параметрах установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки – Котельной № 5.

Таблица 1.2.2.1 Сведения о параметрах Котельной № 5

| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,586 | 0,039 | 2,547 | 1,174 | 0,071 | 1,302 |

Рисунок 1.2.2.1 Параметры Котельной № 5

### Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности Котельной № 5 Янегского сельского поселения отсутствуют.

Располагаемая тепловая мощность Котельной № 5 составляет 2,586 Гкал/ч.

### Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Затраты на собственные и хозяйственные нужды Котельной № 5 в 2016 году составили: тепловой мощности – 0,039 Гкал/ч, тепловой энергии – 0,097 Гкал/год. Теплоноситель для собственных и хозяйственных нужд не используется.

Тепловая мощность «нетто» Котельной № 5 составляет 2,547 Гкал/ч.

### Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию котлов «Зиосаб-1000» - 2012 год. Освидетельствование котлов и продление их ресурса не требуются.

### Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источником тепловой энергии в Янегском сельском поселении служит Котельная № 5, которая не является источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

### Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – автоматический, выбор графика изменения температур теплоносителя производится в зависимости от наружной температуры воздуха и на основании утверждённого температурного графика работы котельной.

### Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования составляет 0,607 Гкал/ч.

### Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация по статистике отказов и восстановлений оборудования котельной не предоставлена.

### Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Информация о предписании надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной отсутствует.

## Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

### Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Все тепловые сети, расположенные на территории Янегского сельского поселения, находятся в собственности Администрации Янегского сельского поселения. АО «ЛОТЭК» получило право на использование сетей централизованного теплоснабжения в соответствии с договорами аренды.

Общая протяженность тепловых сетей, которые эксплуатирует АО «ЛОТЭК», составляет 2 077 м в 2-х трубном исчислении, в т. ч. 1 999 м сетей бесканальной прокладки, 53 м канальной прокладки и 25 м внутридомовой прокладки. Протяженность сетей различного диаметра представлена в таблице 1.3.1.1. Графическое изображение данных таблицы, представлено на рисунке 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1 Протяженность сетей различного диаметра

| Эксплуатирующая организация | Dу, мм | 57 | 76 | 89 | 108 | 125 | 133 | 159 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ЛОТЭК» | Длина, м (в 2-х трубном исчислении) | 316 | 76 | 1 002 | 269 | 148 | 219 | 47 | 2 077 |

Рисунок 1.3.1.1 Протяженность сетей различного диаметра

В жилой застройке отсутствуют центральные и квартальные тепловые пункты, осуществляющие регулирование отпуска тепловой энергии группам потребителей и насосные станции. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источнике теплоснабжения.

### Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

На рисунке 1.3.2.1 приведена схема тепловых сетей от Котельной № 5 в Янегском сельском поселении.

Все тепловые сети, расположенные на территории поселения, находятся на балансе Администрации Янегского сельского поселения.

На территории Янегского сельского поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Рисунок 1.3.2.1 Схема тепловых сетей от Котельной № 5 в Янегском сельском поселении

### Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Общая протяженность тепловых сетей, которые эксплуатирует АО «ЛОТЭК», составляет 2 077 м в 2-х трубном исчислении, в т. ч. 1 999 м сетей бесканальной прокладки, 53 м канальной прокладки и 25 м внутридомовой прокладки. Протяженность сетей различного диаметра представлена в таблице 1.3.1.1. Графическое изображение данных таблицы, представлено на рисунке 1.3.1.1.

Технические характеристики тепловых сетей в Янегском сельском поселении приведены в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1 Технические характеристики тепловых сетей в Янегском сельском поселении

| №№ | Наименование участка (объекта) | Температурный режим, ºС | Наружный диаметр трубопроводов на участке, Дн, мм | Длина участка в двухтрубном исчислении), L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Износ | Заключение о техническом состоянии | Норма-тивный срок замены | Предпо-лагаемый год замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района |  |
|  | котельная № 5 п. Янега |  |
| 1 | Стена котельной № 5 – ТК 1 | 95-70 | 159 | 20 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2011 | 21% | удовл | 2036 | 2036 |
| 2 | ТК 1 – ТК 2 | 95-70 | 159 | 27 | пенополиуретан без покровного слоя | Канальная | 2001 | 63% | удовл | 2026 | 2026 |
| 3 | ТК 2 до ж/дома № 7 ул. Комсомольская | 95-70 | 76 | 27 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2013 | 13% | удовл | 2038 | 2038 |
| 4 | ТК 2 ---ТК 3 | 95-70 | 133 | 21 | пенополиуретан без покровного слоя | бесканальная | 2001 | 63% | удовл | 2026 | 2026 |
| 5 | ТК 3 ---ТК 4 | 95-70 | 125 | 148 | Битумоперлит | бесканальная | 2015 | 4% | удовл | 2040 | 2040 |
| 6 | Теплотрасса к зданию ФАП | 95-70 | 57 | 24 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2013 | 13% | удовл | 2038 | 2038 |
| 7 | ТК 4 до ж/дома № 1 ул. Комсомольская | 95-70 | 89 | 15 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2008 | 33% | удовл | 2033 | 2033 |
| 8 | Т/трасса по ж/дому № 1 ул. Комсомольская | 95-70 | 76 | 12 | отсутствует | Внутри здания | 2008 | 33% | удовл | 2033 | 2033 |
| 9 | ТУ 1 до ж/дома № 19 ул. Советская | 95-70 | 57 | 49 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2008 | 33% | удовл | 2033 | 2033 |
| 10 | ТК 4 до ж/дома №34 ул. Советская | 95-70 | 89 | 295 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2014 | 8% | удовл | 2039 | 2039 |
| 11 | ТК 3 ---ТК 3а | 95-70 | 108 | 45 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2013 | 13% | удовл | 2038 | 2038 |
| 12 | ТК 3а ---ТК 5 | 95-70 | 108 | 26 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2013 | 13% | удовл | 2038 | 2038 |
| 13 | ТК 5 --- ТК 6 | 95-70 | 108 | 47 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2003 | 52% | удовл | 2028 | 2028 |
| 14 | ТК 6 --- ТК 7 | 95-70 | 108 | 32 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2003 | 52% | удовл | 2028 | 2028 |
| 15 | ТК 7 до ж/дома № 22 ул. Лесная | 95-70 | 57 | 12 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2013 | 13% | удовл | 2038 | 2038 |
| 16 | ТК 7 --- ТК 8 | 95-70 | 108 | 17 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2003 | 54% | удовл | 2028 | 2028 |
| 17 | ТК 8 до ж/дома № 23 ул. Лесная | 95-70 | 57 | 5 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2009 | 29% | удовл | 2034 | 2034 |
| 18 | ТК 8 до здания школы | 95-70 | 133 | 26 | ППУ-ПЭ | Канальная | 2013 | 13% | удовл | 2038 | 2038 |
| 19 | ТК 5 --- ТК 9 | 95-70 | 89 | 6 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 20 | ТК 9 до ж/дома № 21 ул. Лесная | 95-70 | 57 | 10 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 21 | ТК 9 --- ТК 10 | 95-70 | 89 | 33 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 22 | ТК 10 до ж/дома № 19 ул. Лесная | 95-70 | 57 | 9 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 23 | ТК 10 --- ТК 11 | 95-70 | 89 | 40 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 24 | ТК 11 до ж/дома № 17 ул. Лесная | 95-70 | 57 | 8 | Битумоперлит | бесканальная | 2015 | 4% | удовл | 2040 | 2040 |
| 25 | ТК 11 --- ТК 12 | 95-70 | 57 | 29 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 26 | ТК 12 до ж/дома № 15 ул. Лесная | 95-70 | 57 | 7 | Битумоперлит | бесканальная | 1980 | 50% | удовл | 2005 | до 2020 г. |
| 27 | Стена котельной № 5 – ТК 13 | 95-70 | 133 | 1 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2009 | 29% | удовл | 2034 | 2034 |
| 28 | ТК 13 до ж/дома № 14а ул. Лесная | 95-70 | 57 | 47 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2010 | 25% | удовл | 2035 | 2035 |
| 29 | ТК 13 --- ТК 14 | 95-70 | 133 | 121 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2009 | 29% | удовл | 2034 | 2034 |
| 30 | ТК 14 до здания д/сада | 95-70 | 57 | 3 | Битумоперлит | бесканальная | 1980 | 50% | удовл | 2005 | до 2020 г. |
| 31 | ТК 14 --- ТК 15 | 95-70 | 133 | 10 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2015 | 4% | удовл | 2040 | 2040 |
| 32 | ТК 15 --- ТК 16 | 95-70 | 133 | 20 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2015 | 4% | удовл | 2040 | 2040 |
| 33 | ТК 16 --- ТК 17 | 95-70 | 133 | 20 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2006 | 40% | удовл | 2030 | 2030 |
| 34 | ТК 17 --- ТК 18 | 95-70 | 108 | 51 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2015 | 4% | удовл | 2040 | 2040 |
| 35 | ТК 18 до ж/дома № 6 ул. Октябрьская | 95-70 | 57 | 9 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2015 | 4% | удовл | 2040 | 2040 |
| 36 | ТК 18 до ж/дома № 1 по ул. Лесная | 95-70 | 89 | 579 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2016 | 0% | удовл | 2041 | 2041 |
| 37 | ТК 17 до здания клуба | 95-70 | 108 | 4 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2009 | 29% | удовл | 2034 | 2034 |
| 38 | Т/трасса по клубу | 95-70 | 108 | 13 | отсутствует | Внутри здания | 2009 | 29% | удовл | 2034 | 2034 |
| 39 | Т/трасса от здания клуба до ТК 20 | 95-70 | 108 | 34 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2009 | 29% | удовл | 2034 | 2034 |
| 40 | ТК 20 до здания администрации | 95-70 | 57 | 3 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2009 | 29% | удовл | 2034 | 2034 |
| 41 | ТК 20 --- ТК 21 | 95-70 | 89 | 34 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2009 | 29% | удовл | 2034 | 2034 |
| 42 | ТК 21 до ж/дома № 1 ул. Пионерская | 95-70 | 57 | 36 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2009 | 29% | удовл | 2034 | 2034 |
| 43 | ТК 21 –ТК 22 | 95-70 | 76 | 37 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2009 | 29% | удовл | 2034 | 2034 |
| 44 | ТК 22 до ж/дома № 2 ул. Пионерская | 95-70 | 57 | 65 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2009 | 29% | удовл | 2034 | 2034 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2 077 |  |  |  |  |  |  |  |

### Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Перечень запорной арматуры на сетях транспорта тепловой энергии, эксплуатируемым АО «ЛОТЭК», предоставлен в таблице 1.3.4.1.

Таблица 1.3.4.1 Перечень запорной арматуры на сетях транспорта тепловой энергии, эксплуатируемым АО «ЛОТЭК»

| №№ | Номер камеры | Всего задвижек | Запорная арматура | Дренажная арматура | Воздушники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | условный диаметр, мм | Количество (шт.) |  |  |
|  |  |  |  | чугунные задвижки | Стальные задвижки | Шаровые краны | Вентиля чугунные | Ду, мм | Ду, мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | шт. |
| 1. | ТК 2 | 4 | 50 |  | 2 |  |  | 2---20 |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  |
| 2. | ТК 3 | 4 | 100 |  | 4 |  |  | 2---20 |  |
| 3. | ТК 4 | 4 | 80 |  | 4 |  |  | 2---20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2--15 |  |
| 4. | ТК 5 | 2 | 80 | 2 |  |  |  | 2--15 |  |
| 5. | ТК 6 | 2 | 50 |  | 2 |  |  | 2---20 |  |
| 6. | ТК 7 | 2 | 50 |  | 2 |  |  | 2---20 |  |
| 7. | ТК 8 | 4 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 8. | ТК 9 | 2 | 50 | 2 |  |  |  | 2---20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2--15 |  |
| 9. | ТК 10 | 2 | 50 | 2 |  |  |  | 2--15 |  |
| 10. | ТК 11 | 2 | 50 |  |  |  | 2 |  |  |
| 11. | ТК 12 | 4 | 50 | 1 | 1 |  | 2 | 2--25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2---20 |  |
| 12. | ТК 13 | 2 | 50 |  |  | 2 |  | 2---20 |  |
| 13. | ТК 14 | 2 | 50 |  | 2 |  |  | 2---20 |  |
| 14. | ТК 16 | 4 | 80 | 2 |  |  |  | 4--15 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 2 |  |  |  |
| 15. | ТК 17 | 4 | 100 |  | 2 |  |  | 4---20 | 2--20 |
|  |  |  | 50 |  | 2 |  |  |  |  |
| 16. | ТК 18 | 4 | 50 |  |  | 2 |  | 2---20 |  |
|  |  |  | 50 |  |  | 2 |  | 2---21 |  |
| 17. | ТК 20 | 2 | 50 |  | 2 |  |  | 2---20 |  |
| 18. | ТК 21 | 4 | 50 |  | 4 |  |  | 6--15 |  |

### Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Сведения о типах и строительных особенностях тепловых камер и павильонов предоставлены в таблице 1.3.5.1.

Таблица 1.3.5.1 Сведения о типах и строительных особенностях тепловых камер и павильонов

| №№ | Номер камеры | Внутренние размеры, | Толщина стенки, | Перекрытие | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки | Люк, кол-во, материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (мм) |  |  |  |  |  |
|  |  | глубина | длина | ширина | (мм) |  |  |  |  |
| 1 | ТК 1 | 1300 | 1800 | 1500 | 300 | ж/б плита | нет | ж/б блоки, кирпич | 1 стальная крышка |
| 2 | ТК 2 | 1400 | 1400 | 1400 | 300 | ж/б плита | нет | ж/б блоки, кирпич | 1 стальная крышка |
| 3 | ТК 3 | 1400 | 2000 | 1500 | 250 | ж/б плита | нет | ж/б блоки, кирпич | 1 стальная крышка |
| 4 | ТК 3а | 2000 | - | 1500 | 100 | ж/б плита | нет | Кольцо | 1 стальная крышка |
| 5 | ТК 4 | 1500 | 1600 | 1300 | 250 | ж/б плита | нет | кирпич | 1 чугунный люк |
| 6 | ТК 5 | 1900 | - | 1500 | 100 | ж/б плита | нет | Кольцо | 1 стальная крышка |
| 7 | ТК 6 | 1600 | 2000 | 1400 | 400 | ж/б плита | нет | ж/б блоки | 1 стальная крышка |
| 8 | ТК 7 | 1800 | 1700 | 1400 | 300 | ж/б плита | нет | ж/б блоки, кирпич | 1 стальная крышка |
| 9 | ТК 8 | 1500 | 1600 | 1400 | 400 | ж/б плита | нет | ж/б блоки, кирпич | 1 чугунный люк |
| 10 | ТК 9 | 1800 | 1600 | 1400 | 400 | ж/б плита | нет | ж/б блоки | 1 чугунный люк |
| 11 | ТК 10 | 1900 | 2000 | 1400 | 300 | ж/б плита | нет | ж/б блоки, кирпич | 1 стальная крышка |
| 12 | ТК 11 | 1800 | 1700 | 1100 | 250 | ж/б плита | нет | кирпич | 1 стальная крышка |
| 13 | ТК 12 | 1200 | 1600 | 1300 | 250 | ж/б плита | нет | кирпич | 1 стальная крышка |
| 14 | ТК 13 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | ж/б плита | Есть | кирпич | 1 чугунный люк |
| 15 | ТК 14 | 1400 | 900 | 900 | 250 | ж/б плита | нет | кирпич | 1 стальная крышка |
| 16 | ТК 15 | 1200 | 1400 | 1400 | 250 | ж/б плита | нет | кирпич | 1 стальная крышка |
| 17 | ТК 16 | 1700 |  |  | 100 | ж/б плита | нет | ж/б блоки, кирпич | 1 чугунный люк |
| 18 | ТК 17 | 1400 |  |  |  | ж/б плита | нет | ж/б блоки, кирпич | 1 стальная крышка |
| 19 | ТК 18 | 1400 | - | 1200 | 250 | ж/б плита | нет | кирпич | 1 стальная крышка |
| 20 | ТК 20 | 1500 | - | 1500 | 100 | ж/б плита | нет | Кольцо | 1 стальная крышка |
| 21 | ТК 21 | 1400 | 1200 | 1200 | 300 | ж/б плита | нет | ж/б блоки | 1 чугунный люк |
| 22 | ТК 22 | 1400 | 1200 | 1200 | 300 | ж/б плита | нет | ж/б блоки | 1 чугунный люк |

### Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется в автоматическом режиме в зависимости от температуры наружного воздуха.

### Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепловой энергии производится от Котельной № 5. Котельная № 5 работает по утверждённому температурному графику 95-70°С (Таблица 1.3.7.1), который является оптимальным для потребителей в данном климатическом регионе. Изменение температурного графика работы котельной не предполагается.

Таблица 1.3.7.1 Температурный график работы Котельной № 5

| Температура наружного воздуха, tнв оС | Температура воды в подающей магистрали теплосети, tпод оС | Температура воды в обратной магистрали теплосети, tобр оС | Δt, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 37 | 32,7 | 4,3 |
| 9 | 39 | 34 | 5 |
| 8 | 41 | 35 | 6 |
| 7 | 42 | 37 | 5 |
| 6 | 44 | 38 | 6 |
| 5 | 46 | 39 | 7 |
| 4 | 47 | 40 | 7 |
| 3 | 49 | 41 | 8 |
| 2 | 51 | 42 | 9 |
| 1 | 52 | 43 | 9 |
| 0 | 54 | 44 | 10 |
| -1 | 56 | 45 | 11 |
| -2 | 57 | 46 | 11 |
| -3 | 59 | 47 | 12 |
| -4 | 60 | 48 | 12 |
| -5 | 62 | 49 | 13 |
| -6 | 63 | 50 | 13 |
| -7 | 65 | 51 | 14 |
| -8 | 66 | 52 | 14 |
| -9 | 68 | 53 | 15 |
| -10 | 69 | 54 | 15 |
| -11 | 70 | 55 | 15 |
| -12 | 72 | 56 | 16 |
| -13 | 73 | 57 | 16 |
| -14 | 75 | 58 | 17 |
| -15 | 76 | 59 | 17 |
| -16 | 78 | 59 | 19 |
| -17 | 79 | 60 | 19 |
| -18 | 80 | 61 | 19 |
| -19 | 82 | 62 | 20 |
| -20 | 83 | 63 | 20 |
| -21 | 84 | 64 | 20 |
| -22 | 86 | 64 | 22 |
| -23 | 87 | 65 | 22 |
| -24 | 88 | 66 | 22 |
| -25 | 90 | 67 | 23 |
| -26 | 91 | 68 | 23 |
| -27 | 92 | 68 | 24 |
| -28 | 94 | 69 | 25 |
| -29 | 95 | 70 | 25 |

### Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

На рисунке 1.3.8.1 отображен фактический пьезометрический график тепловой сети отопления от Котельной № 5 до здания Магазина. Расчет выполнен из следующих исходных данных:

- Избыточный напор в подающей линии 25 м, в обратной – 19 м;

- расход в подающем трубопроводе 68,6 т/ч.

Пьезометрический график показывает, что заданные условия обеспечивают требуемый напор у потребителя.

Рисунок 1.3.8.1 Пьезометрический график тепловой сети отопления от Котельной № 5 до здания Магазина

### Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Сведения по статистике отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет не предоставлена.

### Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Сведения по статистике восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не предоставлена.

### Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Рекомендуемые к применению методы технической диагностики, известные на данный момент:

Опресcовка на прочность повышенным давлением (гидравлические испытания). Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов. Участки тепловых сетей, не прошедшие гидравлические испытания, подвергаются ремонту и устранению всех выявленных дефектов.

Шурфовка трубопроводов тепловых сетей. Применяются для контроля состояния подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций. Число ежегодно проводимых плановых шурфовок устанавливают в зависимости от протяженности сети, типов прокладки и теплоизоляционных конструкций и количества коррозионных повреждений труб. На каждые 5 км трассы должно быть не менее одного шурфа. На новых участках сети шурфовки производят, начиная с третьего года эксплуатации. Эксплуатирующая организация должна иметь специальную схему тепловой сети, на которой отмечают места и результаты шурфовок, места аварийных повреждений и затопления трассы, переложенные участки.

Ревизия запорной арматуры. Вся запорная арматура перед установкой и пуском в эксплуатацию проходит предварительную проверку, в ходе которой проверяется ее соответствие проекту, наличие паспорта изготовителя, сертификата соответствия, отсутствие таких дефектов, как трещины и раковины, свободный ход штока, комплектация и. т. д. В случае нарушений по одному из пунктов принимается решение о возврате. Перед монтажом запорная арматура должна пройти ревизию, которой предусматривается:

- разборка арматуры без демонтажа запорной и регулирующей части штока;

- очистка и смазка ходовой части;

- проверка уплотнительных поверхностей;

- обратная сборка с установкой прокладок, набивкой сальника и проверкой плавности хода штока;

- гидравлические испытания на плотность и прочность.

Кроме того, ревизии подвергается вся арматура, нормативный срок эксплуатации которой истек.

В настоящее время теплосетевыми и теплоснабжающими организациями на территории России применяются более современные методы диагностики состояния тепловых сетей. Следует выделить перспективные методы технической диагностики, не нашедшие применения на Предприятии, а в ближайшей перспективе могут использоваться в дополнение к существующим методам:

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать что-либо определённое о его эффективности в условиях города.

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок ТС представлена на рисунке 1.3.11.1.

Рисунок 1.3.11.1 Схема формирования плана проектирования и перекладок

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля над их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером органа эксплуатации тепловых сетей (далее по тексту – ОЭТС).

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен выполнить следующие действия:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного давления.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать +40°С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

Величина потерь при передаче тепловой энергии ежегодно утверждается комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК). Нормативные потери находятся на уровне 11-18% от отпуска в сеть. По факту же потери тепловой энергии за 2016 год составили 12,2% расчётные от отпуска в сеть.

АО «ЛОТЭК» определяет потери тепловой энергии в сетях расчетным способом. Основой для определения фактически потребленной тепловой энергии зданиями являются приборы учета тепловой энергии, либо объёмы отапливаемых помещений и зданий в том случае если приборы учёта тепловой энергии у потребителей не установлены. Приборы учета тепловой энергии у большей части потребителей отсутствует.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В перспективе необходимо стремиться к установке приборов учета у всех потребителей и снижении количества потребителей, которые осуществляют плату за тепловую энергию расчетным способом.

### Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Летние ремонты с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей проводятся в сроки с периодичностью в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями. Сведения об эксплуатационных испытаниях (АО «ЛОТЭК») представлены в таблице 1.3.12.1.

Таблица 1.3.12.1 Сведения об эксплуатационных испытаниях (АО «ЛОТЭК»)

| Характер испытания | Результаты испытания и номер акта | дата |
| --- | --- | --- |
| гидравлические испытания на прочность и плотность | акт ГИ от 14.05.2015г. с замечаниями | 14.05.2015 г. |
| гидравлические испытания на прочность и плотность | акт ГИ от 07.08.2015г. без замечаний | 07.08.2015 г. |
| гидравлические испытания на прочность и плотность | акт ГИ от 16.05.2016г. без замечаний | 16.05.2016 г. |

Результаты освидетельствования трубопроводов (АО «ЛОТЭК») приведены в таблице 1.3.12.2.

Таблица 1.3.12.2 Результаты освидетельствования трубопроводов (АО «ЛОТЭК»)

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования |
| --- | --- |
| 18.08.2015 г. | трубопроводы тепловых сетей к эксплуатации готовы |
| 31.08.2016 г. | трубопроводы тепловых сетей к эксплуатации готовы |

### Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчеты нормативов потерь производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

### Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

По данным, предоставленным АО «ЛОТЭК», фактические потери в 2015 году составили 247 Гкал/год (10,8% от отпуска в сеть), в 2016 году – 356 Гкал/год (12,2% от отпуска в сеть).

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице 1.3.14.1.

Таблица 1.3.14.1 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на период до 2031 года

| Статьи баланса | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка Гкал/год | 2 940 | 2 945 | 3 126 | 3 105 | 3 274 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 |
| СН, Гкал/год | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потери, Гкал/год | 356 | 357 | 368 | 347 | 346 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| % | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 2 574 | 2 578 | 2 748 | 2 748 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 |

### Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Сведения о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

### Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Схема присоединения систем теплопотребления – зависимая, закрытая, безэлеваторная с установкой шайб для гидравлической наладки сети. Внутренние системы теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям без узлов смешения.

Система ГВС отсутствует.

### Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В Янегском сельском поселении приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют. Узлы учёта на отпуск тепловой энергии и на подпитку установлены в Котельной № 5 (Таблица 1.3.17.1).

Таблица 1.3.17.1 Сведения о приборах учёта энергоносителей, установленных на котельной

| № п/п | Вид энергоресурса | Узел учёта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень приборов учета - тепловая энергия - вода | - ВКТ-7 - счетчик воды № 9503300, МТК-40 на вводе - счетчик воды № 06503436, MTWi-25 на подпитке - счетчик воды № 03500018, MTW-32 на подпитке |

### Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Сведения о работе диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи не предоставлены.

### Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты в системе централизованного теплоснабжения в Янегском сельском поселении отсутствуют.

Сетевые насосы установлены в самой котельной. Автоматизация отсутствует.

### Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления не предоставлены.

### Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

По состоянию на 01.01.2017 года в Янегском сельском поселении сети, имеющие признаки бесхозяйных, не выявлены. На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Принятие на баланс Администрации Янегского сельского поселения, а далее – передачи АО «ЛОТЭК» для эксплуатации, бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), в случае их выявления, будет осуществляться на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580.

## Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Янегского сельского поселения в п. Янега действует единственная газовая Котельная № 5. Описание котельной представлено в разделе 1.2. Схема тепловых сетей представлена в разделе 1.3. Остальные потребители на территории поселения отапливаются от бытовых котлов различных модификаций и печей.

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

### Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей Янегского сельского поселения, подключенных к системе теплоснабжения, были получены, исходя из объёмов отапливаемых помещений. Данные по объёмам отапливаемых помещений предоставлены Администрацией Янегского сельского поселения. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления и ГВС на территории поселения составляет -29°С.

Общая подключенная нагрузка отопления (с учётом потерь в тепловых сетях) составляет 1,17 Гкал/ч.

Сведения о фактической выработке и потреблении тепловой энергии за 2015-2016 годы представлены в табл. 1.2.2 и на рисунке 1.2.1 раздела 1.2 Обосновывающих материалов.

### Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В административных границах Янегского сельского поселения для отопления жилых помещений в некоторых многоквартирных домах применяются индивидуальные газовые котлы. Более детальных сведений об не предоставлено.

Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении», регулирует систему взаимоотношений в теплоснабжении и направлен на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей. Пункт 15 статьи 14 закона гласит: «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».

Перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников данной схемой теплоснабжения не предусмотрен.

### Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В Янегском сельском поселении (п. Янега) функционирует одна газовая Котельная № 5.

Сведения о фактической выработке тепловой энергии за 2015-2016 годы представлены в таблице 1.5.3.1 и на рисунке 1.5.3.1.

Таблица 1.5.3.1 Выработка тепловой энергии Котельной № 5 за 2015-2016 годы

| Год | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии от котельной, Гкал | Потери тепловой энергии на тепловых сетях, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Население, Гкал | Бюджетные организации, Гкал | Прочие организации, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2 471 | 167 | 2 304 | 247 | 2 057 | 1 455 | 824 | 25 |
| 2016 | 3 027 | 97 | 2 930 | 356 | 2 574 | 1 850 | 1 048 | 32 |

Рисунок 1.5.3.1 Выработка тепловой энергии Котельной № 5 за 2015-2016 годы, Гкал

### Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной № 5 приведены выше в п. 1.5.3.

### Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Так как в Янегском сельском поселении отсутствует централизованное горячее водоснабжение, сведения по нормативам потребления ГВС приводятся для справки.

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета (с изменениями на 3 ноября 2016 года) утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года № 25 и приведены в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1 Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета (куб. м/чел. в месяц)

| N | Степень благоустройства | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| п/п | многоквартирного дома или жилого дома | холодная вода | горячая вода | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным (нецентрализованным) горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
|  | (Пункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201. |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,90 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 |  |
|  | (Пункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201. |
| 2 | Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 |  | 9,51 |
| 2.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 |  | 9,36 |
| 2.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 |  | 9,22 |
| 2.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 |  | 7,75 |
| 3 | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 4 | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 5 | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| 6 | Дома без ванн, с водопроводом, газоснабжением, без централизованной канализации | 5,23 |  |  |
|  | (Пункт дополнительно включен с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201) |
| 7 | Дома без ванн, с водопроводом, без централизованной канализации | 4,28 |  |  |
|  | (Пункт дополнительно включен с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201) |
| ____________________________________________________________________ Пункты 6-8 предыдущей редакции с 13 июня 2014 года считаются соответственно пунктами 8-10 настоящей редакции - постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201. ____________________________________________________________________ |
| 8 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,30 |  |  |
|  | (Пункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201. |
| 9 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 10 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |
| Примечание исключено с 13 июня 2014 года - постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 201. |

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета (с изменениями на 30 декабря 2014 года) утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 года № 313 и приведены в таблице 1.5.5.2.

Таблица 1.5.5.2 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| N п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв.м, общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома постройки до 1945 года | 0,0207 |
| 2 | Дома постройки 1946-1970 годов | 0,0173 |
| 3 | Дома постройки 1971-1999 годов | 0,0166 |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | 0,0099 |

Примечания:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, а также количество этажей и год постройки многоквартирного дома (до и после 1999 года).

3. В норматив отопления включен расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв.м площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги за период, равный продолжительности отопительного сезона, деленный на 12 месяцев.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 января 2015 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2014 года N 647.)

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры).

5. Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется потребителям равномерно за все расчетные месяцы календарного года.

(Пункт дополнительно включен с 19 января 2015 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2014 года N 647)

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

### Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

Для оценки текущего состояния развития источников тепловой энергии, Янегского сельского поселения и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок, проведен расчет баланса тепловых нагрузок и мощности по Котельной № 5. На основе этих данных сформирован баланс тепловой мощности.

Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для составления баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии определена согласно п. 6.1.3. «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» по формуле:

Q колр.гв =      Q р.гв вн.п.        +    Qр.пот     +    Qр.хоз.нужд;

где:

Q колр.гв - суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде, Гкал/ч

Q р.гв вн.п - расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде, Гкал/ч;

Qр.пот - потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/ч;

Qр.хоз.нужд - тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд, в тепловых сетях Гкал/ч.

В таблице 1.6.1.1 и на рисунке 1.6.1.1 представлен баланс тепловой мощности Котельной № 5.

Таблица 1.6.1.1 Баланс тепловой мощности Котельной № 5

| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,586 | 0,039 | 2,547 | 1,174 | 0,071 | 1,302 |

Рисунок 1.6.1.1 Параметры Котельной № 5

### Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

В Янегском сельском поселении функционирует одна газовая Котельная № 5.

На 01.01.2017 года резерв тепловой мощности Котельной № 5 составляет 1,302 Гкал/ч

### Гидравлические режимы, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей приведены в п. 1.3.8.

### Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

### Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

В период до 2020 г. планируется строительство двух 30-ти квартирных жилых домов на общую тепловую нагрузку 0,162 Гкал/ч: строительство одного дома запланировано на 2017-2018 гг, второго – на 2019-2020 гг. Дома будут подключены к котельной № 5.

## Балансы теплоносителя

### Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Котельная № 5 оборудована системой водоподготовки, обеспечивающей нормативные параметры качества теплоносителя. В качестве теплоносителя используется вода из водопровода.

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ и ёмкости резервного водоснабжения, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Сведений по утвержденным балансам производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть не предоставлено.

### Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Сведений по утверждённым балансам производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлено.

## Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

### Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива для Котельной № 5 пос. Янега используется природный газ. Резервный вид топлива – дизельное топливо.

Газ поставляется по газопроводу с давлением 2,4 бар.

В расчетах теплотворная способность газа принимается равной значению согласно сертификату на топливо. Качество используемого газа не ниже качества, принятого при расчетах тарифа на 2016 г.

Схемы газопроводов среднего давления приняты тупиковые. Удельный расход на выработку единицы тепловой энергии для Котельной № 5 в 2016 году представлен в таблице 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1 Удельный расход на выработку единицы тепловой энергии в 2016 году

| Источник | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
| Котельная № 5 | 160 |

Расчетное годовое потребление топлива Котельной № 5 в 2015-2016 гг. представлено в таблице 1.8.1.2.

Таблица 1.8.1.2 Расчетное годовое потребление топлива Котельной № 5 в 2015-2016 гг.

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | 2015 год-факт | 2016 год-факт | 2017 год-план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 667,14 | 2 137,86 | 1 849,55 |
|  | газ природный по регулируемой цене | x |  |  |  |
| 1.1 | Объем | тыс. н. м3 | 353,13 | 432,63 | 365,87 |
| 1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,72 | 4,94 | 5,06 |

### Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного для одного котла Котельной № 5 предусматривается дизельное топливо.

Резервное топливо содержится в ёмкости. Объём резервного топлива позволяет, в случае аварийной ситуации на газопроводе, поддерживать минимальную температуру в тепловой сети для предотвращения размораживания системы в течение суток.

### Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Теплотворная способность поставляемого природного газа соответствует сертификату на топливо. Качество поставляемого газа не ниже качества, принятого при расчетах тарифа на 2016 г.

Поставка резервного дизельного топлива осуществляется по мере необходимости по разовым договорам. Качество поставляемого дизельного топлива соответствует сертификату на топливо.

### Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

В качестве основного вида топлива для Котельной № 5 применяется природный газ.

В качестве резервного топлива для Котельной № 5 предусмотрено дизельное топливо.

Поставки топлива не зависят от расчётных температур наружного воздуха.

## Надёжность теплоснабжения

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойства системы:

- Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

- Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

### Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

– Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +120С, в промышленных зданиях ниже +80С, более числа раз установленного нормативами.

– Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 20С.

– Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P]

Вероятность безотказной работы [Р]для каждого j -го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω ;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а . m . Кс. d0,208;

где а – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс=3·И2,6

И = n/no

где И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

- потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

- СЦТ – Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать более высокие показатели вероятности безотказной работы.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ.

При проектировании тепловых сетей по критерию – вероятность безотказной работы [Р] определяются:

по тепловым сетям:

– допустимость проектирования радиальных (лучевых) теплотрасс и в случае необходимости – места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

– предельно допустимая длина не резервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта;

– достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах;

– необходимость применения на конкретных участках по условию безотказности надземной прокладки или прокладки в проходных каналах (тоннелях),

Коэффициент готовности системы [Eг] - вероятность работоспособного состояния системы, ее готовности поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру более установленного нормативом числа часов в год.

Коэффициент готовности для j -го участка рассчитывается по формуле:

Ег= (5448 - z1 - z2 - z3 - z4)/5448;

где z1 - число часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности (5448 – продолжительность отопительного периода, ч);

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла (при отсутствии данных принимается равным 50 ч);

Оценку готовности энергоисточника рекомендуется производить по фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности следующих узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации:

z2 = zоб + zвпу + zтсв + zпар + zтоп + zхво + zэл ;

где zоб – основного энергооборудования;

zвпу – водоподогревательной установки;

zтсв – тракта трубопроводов сетевой воды;

zпар – тракта паропроводов;

zтоп – топливообеспечения;

zхво – водоподготовительной установки и группы подпитки;

zэл – электроснабжения.

z3 - число часов ожидания неготовности участка тепловой сети;

z4 - число часов ожидания неготовности систем теплоиспользования абонента (при отсутствии данных принимается равным 10 ч).

Число часов ожидания неготовности j -го участка тепловой сети:

z3 = tвωjЕ.

Здесь tв - среднее время восстановления (в часах) теплопровода диаметра dj (см. СНиП 41-02-2003, табл.2); ωjЕ - плотность потока отказов, используемая для вычисления коэффициента готовности.

Минимально допустимый показатель готовности систем центрального теплоснабжения к исправной работе согласно п. 6.31 СНиП 41-02-2003 равен 0,97.

где z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

Живучесть [Ж] - минимально допустимая величина подачи тепловой энергии потребителям по условию живучести должна быть достаточной для поддержания температуры теплоносителя в трубах и соответственно температуры в помещениях, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п. не ниже +3ºС.

Таблица 1.9.1.1 Допускаемое снижение подачи тепловой энергии

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0,°С |
| --- | --- | --- |
|  |  | –10 | –20 | –30 | –40 | –50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи тепловой энергии, %, до |
| 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 400 | 18 | 0 | 0 | 13 | 21 | 33 |
| 500 | 22 | 0 | 7 | 26 | 33 | 43 |
| 600 | 26 | 0 | 20 | 36 | 42 | 50 |
| 700 | 29 | 0 | 23 | 40 | 45 | 53 |
| 800-1000 | 40 | 15 | 38 | 50 | 55 | 62 |
| до 1400 | до 54 | 28 | 47 | 59 | 62 | 68 |

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника тепловой энергии, схема всех тепловых сетей радильно-тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей отсутствует. Менее надежным местом в системе теплоснабжения является участки тепловых сетей, исчерпавшие свой ресурс. Данные участки имеют крайне низкую надежность и подвержены частым авариям.

### Анализ аварийных отключений потребителей

Сведения по аварийным отключениям потребителей в Янегском сельском поселении не предоставлены.

### Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Сведения о времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не предоставлены.

### Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют.

## Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» раскрытию подлежит следующая информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Сведения, подлежащие раскрытию ПАО «ТГК» в части калькуляция себестоимости производства тепловой энергии не предоставлены.

Сведения, подлежащие раскрытию АО «ЛОТЭК» в части калькуляция себестоимости транспортировки тепловой энергии не предоставлены.

В таблице 1.10.1.1 представлены сведения об основных показателях финансово-экономической деятельности АО «ЛОТЭК» по Котельной № 5 в 2015-2016 гг. и на перспективу в 2017 году

Таблица 1.10.1.1 Информация об основных показателях финансово-экономической деятельности АО «ЛОТЭК» по Котельной № 5 в 2015-2016 гг и на перспективу в 2017 году

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | 2015 год-факт | 2016 год-факт | 2017 год-план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 3 882,33 | 5 136,65 | 4 592,15 |
| 1.0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | выручка от реализации тепловой энергии | тыс руб | 3 882,33 | 5 136,65 | 4 592,15 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 3 911,80 | 4 573,54 | 4 393,39 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 1 667,14 | 2 137,86 | 1 849,55 |
| 2.2.0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | x |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Объем | тыс м3 | 353,13 | 432,63 | 365,87 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 4,72 | 4,94 | 5,06 |
| 2.2.1.3 | Стоимость газа | тыс руб | 1 667,14 | 2 137,86 | 1 849,55 |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 336,28 | 385,14 | 406,00 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 5,20 | 5,83 | 6,21 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 64,73 | 66,09 | 65,42 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 23,24 | 25,45 | 28,70 |
|  | Объем приобретаемой холодной воды, используемой в технологическом процессе | м3 | 693,00 | 690,00 | 750,00 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 36,12 | 16,89 | 17,69 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | - | - | - |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | - | - | - |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | - | - | - |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | - | - | - |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | - | - | - |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 341,22 | 343,40 | 343,40 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 98,80 | 56,21 | 59,02 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 98,80 | 56,21 | 59,02 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб |  | - | - |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | - | - | - |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | - | - | - |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | - | - | - |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | - | - | - |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 1 409,00 | 1 608,60 | 1 689,03 |
|  | ГСМ и топливо для машин | тыс руб | 4,97 | 13,02 | 13,67 |
|  | Прочие услуги на производство | тыс руб | 147,38 | 140,80 | 147,84 |
|  | Прочие материалы на производство | тыс руб | 35,95 | 19,07 | 20,02 |
|  | Охрана труда | тыс руб | 3,36 | 6,11 | 6,42 |
| 2.15.1 | прочие затраты,работы и услуги | тыс руб | 1 034,77 | 1 209,56 | 1 270,04 |
| 2.15.2 | цеховые расходы | тыс руб | 182,57 | 220,03 | 231,03 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | - | - | - |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | - | - | - |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб | - | - | - |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | - | - | - |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | - | - | - |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | - | - | - |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 1,08 | 1,17 | 1,17 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 2,47 | 3,03 | 2,56 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной | тыс Гкал | 0,17 | 0,10 | 0,08 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 2,06 | 2,57 | 2,23 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 0,34 | 0,74 | 0,64 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 1,72 | 1,83 | 1,59 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | - | - | - |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 0,25 | 0,36 | 0,25 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | - | - | - |
| 16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | - | - | - |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл/Гкал | 161,30 | 161,30 | 161,30 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | кВт.ч/Гкал | 26,20 | 21,83 | 25,56 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 0,28 | 0,23 | 0,29 |

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию приведены в таблицах 1.11.1.1.

Потребители тепловой энергии, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Из анализа таблицы 1.11.1.1 следует, что тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию является постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии.

В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может превышать 15% в год, в результате чего теплогенерирующие и теплосетевые организации становятся убыточными. Об этом свидетельствуют фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности, представленные в разделе 1.10.

Структура тарифов аналогична структуре затратных статей Предприятия. Структура затратных статей подробно рассмотрена в разделе 1.10.

Таблица 1.11.1.1 Тарифы на тепловую энергию с 2014 по 2017 год

| Год | Население | Прочие потребители | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | руб./Гкал с НДС | руб./Гкал |  |
| 2014 | 1-е полугодие | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области Приказ № 117-п от 03.10.2014 г. |
|  | 1 900,0 | 1057,48 |  |
|  | 2-е полугодие |  |
|  | 2 153,59 | 1222,52 |  |
| 2015 | 1-е полугодие | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области Приказ № 387-п от 18.12.2014 г. Приказ № 485-п от 19.12.2014 г. |
|  | 2 153,59 | 1 622,09 |  |
|  | 2-е полугодие |  |
|  | 2 317,43 | 1 714,93 |  |
| 2016 | 1-е полугодие | Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области Приказ № 319-п от 30.11.2015 г. |
|  | 2 317,43 | 1 963,92 |  |
|  | 2-е полугодие |  |
|  | 2 410,57 | 2 042,86 |  |
| 2017 | 1-е полугодие | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области Приказ № 331-п от 16.12.2016 г. |
|  | 2 410,57 | 2 042,86 |  |
|  | 2-е полугодие |  |
|  | 2 458,36 | 2 083,36 |  |

### Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Сведения о структуре цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения не предоставлены.

### Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Сведения о плате за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения не предоставлены.

### Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Договора на поддержание резервной тепловой мощности с АО «ЛОТЭК» не заключены. В связи с этим значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва, не определены.

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

### Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения можно выделить следующие составляющие:

- разбалансировка потребителей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории поселения.

Разбалансировка потребителей. Балансировка потребителей в настоящее время не в полной мере обеспечивает оптимальные гидравлические режимы работы тепловых сетей. Для качественного теплоснабжения потребителей тепловой энергией и обеспечения оптимальных гидравлических режимов работы тепловых сетей разрабатывается электронная модель, использование которой позволяет точно оценивать величины располагаемых напоров у потребителей при различных режимах работы тепловых сетей.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории поселения приводит к «перетопу» (превышению нормативной температуры внутреннего воздуха) потребителей, находящихся наиболее близко к магистральным сетям и «недотопу» конечных потребителей. Установка автоматики погодозависимого регулирования и установка общедомовых приборов учета тепловой энергии позволит оптимизировать расход тепловой энергии и обеспечит поддержание комфортных температур внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях.

Решению данных проблем следует уделить особое внимание.

### Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации надёжного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение надёжности теплоснабжения может быть достигнуто путем замены таких трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Износ теплогенерирующего оборудования

В Янегском сельском поселении функционирует одна газовая Котельная № 5, которая имеет износ основного оборудования 6%.

Организация надежного и безопасного теплоснабжения Янегского сельского поселения – это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить следующие:

- оценка остаточного ресурса тепловых сетей;

- разработка плана перекладки тепловых сетей на территории поселения;

- диспетчеризация работы тепловых сетей;

- разработка методов определения мест утечек.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной диагностики – надёжного, но трудоемкого и дорогостоящего метода обнаружения потенциальных мест отказов. В связи с этим для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях, результатах осмотров и технической диагностики на рассматриваемых участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

План перекладки тепловых сетей на территории поселения – документ, содержащий график проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях с указанием перечня участков тепловых сетей, подлежащих перекладке или ремонту.

Диспетчеризация – организация круглосуточного контроля состояния тепловых сетей и работы оборудования систем теплоснабжения.

Разработка методов определения мест утечек – методы описаны в п. 1.3.

### Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В Янегском сельском поселении на перспективу предполагается расширение зоны охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Величина резерва для существующей тепловой нагрузки и внепланового увеличения достаточна. В связи с этим увеличение мощности источника теплоснабжения или строительство нового источника не планируются.

### Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Топливом для Котельной № 5 в Янегском сельском поселении является сетевой природный газ. Проблем в снабжении сетевым природным газом Котельной № 5 не зафиксировано.

### Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведения о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

# Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

На этапе сбора исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Администрацией поселения была предоставлена информация о том, что в период до 2020 г. планируется строительство двух 30 квартирных жилых домов на общую тепловую нагрузку 0,162 Гкал/ч. Дома будут подключены к Котельной № 5.

## Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1.1 и на рисунке 2.1.1

Таблица 2.1.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| Год | Выработка тепловой энергии котельной, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии от котельной, Гкал | Потери тепловой энергии на тепловых сетях, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Население, Гкал | Бюджетные организации, Гкал | Прочие организации, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 3 027 | 97 | 2 930 | 356 | 2 574 | 1 625 | 921 | 28 |

Рисунок 2.1.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Основным потребителем тепловой энергии в Янегском сельском поселении является население. Доля населения в общем потреблении составляет 63%.

## Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

На этапе сбора исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Администрацией поселения была предоставлена информация о том, что до 2020 года на перспективу предполагается строительство двух 30-ти квартирных домов (один дом – в 2017-2018 гг, второй – в 2019-2020 гг) с общей тепловой нагрузкой 0,162 Гкал/ч. В таком случае ожидаемые приросты строительных фондов в п. Янега составят 1500 м2 в 2018 году и 1500 м2 в 2020 году.

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Тепловая энергия для обеспечения технологических процессов в Янегском сельском поселении не используется и на перспективу до 2031 года не предполагается.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На этапе сбора исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Администрацией поселения была предоставлена информация о том, что до 2020 года на перспективу предполагается строительство двух 30-ти квартирных домов (один дом – в 2017-2018 гг, второй – в 2019-2020 гг) с общей тепловой нагрузкой 0,162 Гкал/ч. В таком случае ожидаемые приросты объёмов потребления тепловой мощности в п. Янега составят 0,081 Гкал/ч в 2018 году и 0,081 Гкал/ч в 2020 году.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На этапе сбора исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Администрацией поселения была предоставлена информация о том, что до 2020 года на перспективу предполагается строительство двух 30-ти квартирных домов (один дом – в 2017-2018 гг, второй – в 2019-2020 гг) с общей тепловой нагрузкой 0,162 Гкал/ч. В таком случае ожидаемые приросты объёмов потребления тепловой мощности в п. Янега составят 0,081 Гкал/ч (170 Гкал/год) в 2018 году и 0,081 Гкал/ч (170 Гкал/год) в 2020 году.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На этапе сбора исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Администрацией поселения была предоставлена информация о том, что приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предполагается.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

В Янегском сельском поселении отсутствуют отдельные категории потребителей, в том числе социально значимые, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, являются прочие потребители.

На этапе сбора исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Администрацией поселения была предоставлена информация о том, что в перспективном развитии строительство и подключение новых прочих потребителей к Котельной № 5 не планируется, следовательно, объёмы потребления тепловой энергии не изменятся.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения представлен в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, Гкал/год

| Потребитель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие потребители | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

Потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене, являются население и бюджетные потребители.

На этапе сбора исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Администрацией поселения была предоставлена информация о том, что до 2020 года на перспективу предполагается строительство двух 30-ти квартирных домов (один дом – в 2017-2018 гг, второй – в 2019-2020 гг) с общей тепловой нагрузкой 0,162 Гкал/ч. В таком случае ожидаемые приросты объёмов потребления тепловой мощности в п. Янега составят 0,081 Гкал/ч в 2018 году и 0,081 Гкал/ч в 2020 году.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене представлен в таблице 2.9.1.

Основным потребителем тепловой энергии в Янегском сельском поселении на перспективу будет являться население.

Таблица 2.9.1 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене, Гкал/год

| Потребитель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 1 625 | 1 630 | 1 800 | 1 800 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 |
| Бюджетные потребители | 921 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| ИТОГО | 2 546 | 2 550 | 2 720 | 2 720 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 |

# Электронная модель системы теплоснабжения

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте «в» пункта 18 и пункте 38 требований к схемам теплоснабжения (Электронная модель системы теплоснабжения), утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным. В связи с этим описательная часть в Главе 3. «Электронная модель системы теплоснабжения» приводится для ознакомления с программным комплексом ГИС Zulu 7.0.

Электронная модель системы теплоснабжения выполняется в программном комплексе ГИС Zulu 7.0.

Для использования разработанной электронной модели теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты. Внешний вид электронной модели представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Внешний вид электронной модели

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (далее по тексту - ИТП) и центральных тепловых пунктов (далее по тексту - ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах:

- ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ГИС Zulu;

- ZuluArcThermo - расчеты тепловых сетей для ESRI ArcGIS;

- ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей.

Состав задач:

- построение расчетной модели тепловой сети;

- паспортизация объектов сети;

- наладочный расчет тепловой сети;

- поверочный расчет тепловой сети;

- конструкторский расчет тепловой сети;

- расчет требуемой температуры на источнике;

- коммутационные задачи;

- построение пьезометрического графика;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию;

- построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного). При этом на экран выводятся следующие характеристики:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем. На рисунке 3.2 представлен пример пьезометрического графика тепловой сети.

Рисунок 3.2 – Пьезометрический график

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

## Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

На перспективу изменение зоны действия источника тепловой энергии – Котельной № 5 – в Янегском сельском поселении не предполагается. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия Котельной № 5 предположительно изменятся в 2018 и 2020 гг. в случае строительства и подключения к централизованной системе теплоснабжения двух 30-ти квартирных жилых домов с тепловой нагрузкой по 0,081 Гкал/ч.

В таблице 4.1.1 и на рисунке 4.1.1 представлен баланс тепловой мощности Котельной № 5 на перспективу до 2031 года.

Таблица 4.1.1 Баланс тепловой мощности Котельной № 5

| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,586 | 0,039 | 2,547 | 1,336 | 0,065 | 1,146 |

Рисунок 4.1.1 Тепловой баланс Котельной № 5 на перспективу до 2031 года

## Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Так как в Янегском сельском поселении один источник тепловой энергии – Котельная № 5 – и один магистральный вывод, то балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной № 5 будут идентичны, указанным в таблице 4.1.1 и представленным на рисунке 4.1.1.

## Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Суммарная тепловая нагрузка котельной Янегского сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 1,174 Гкал/ч. Данные по балансу и резервам тепловой мощности приведены в разделе 1.6 Обосновывающих материалов. Увеличение тепловой нагрузки на систему теплоснабжения до 2031 г. составит 0,162 Гкал/ч в связи с предполагаемым подключением двух 30-ти квартирных домов.

## Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

На перспективу до 2031 года в п. Янега предполагается увеличение тепловой нагрузки на 0,162 Гкал/ч. Величины тепловой мощности Котельной № 5 достаточно для данного увеличения. Величина резерва тепловой мощности на перспективу до 2031 года составит 1,401 Гкал/ч или 50,0%.

# Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Существующая производительность водоподготовительных установок соответствует требованиям системы теплоснабжения. В перспективе в 2018 и 2020 году планируется строительство и подключение к централизованной системе теплоснабжения двух 30-ти квартирных жилых домов при отсутствии ГВС, что не окажет влияния на объёмы водоподготовки. С учетом приведенных обстоятельств реконструкция или замена водоподготовительных устройств не предполагается.

Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требования СанПиН 2.1.4.2496-09. В таблицу 5.1 сведены основные требования к показателям качества подпиточной воды.

Таблица 5.1 Требования к качеству сетевой воды для водогрейных котлов

| Наименование | Система теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | Закрытая | Открытая |
|  | Температура воды за котлом |
|  | До 115 | 150 | До 115 | 150 |
|  | Топливо |
|  | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 | 40 |
| Карбонатная жесткость сетевой воды с PH до 8.5 мкг-экв/кг. | 800 | 700 | 750 | 600 | 800 | 700 | 750 | 600 |
| Условная сульфатно-кальциевая жесткость, мг-экв/кг | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 |
| Растворенный кислород | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа в пересчете на Fe, мкг/кг | 600 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Значение PH при t=25oC | от 7 до 11 | от 7 до 8,5 |
| Свободная углекислота | Должна отсутствовать или находится в пределах, обеспечивающих PH>7 |
| Масла и нефтепродукты мг/кг, не более | 1 |  |

Фактические потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя в 2016 году составили 0,36 Гкал (12,15%).

На перспективу с 2017 по 2020 гг. планируется проведение гидравлической регулировки (наладки) сетей и потребителей. После проведения гидравлической регулировки (наладки) сетей и потребителей возможно снижение потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя на 2%.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на период до 2031 года

| Статьи баланса | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка Гкал/год | 2 940 | 2 945 | 3 126 | 3 105 | 3 274 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 |
| СН, Гкал/год | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потери, Гкал/год | 356 | 357 | 368 | 347 | 346 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| % | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 2 574 | 2 578 | 2 748 | 2 748 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 |

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

На основании п. 9 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденных постановлением правительства РФ № 410 от 05.05.2014 г., на территории Янегского сельского поселения необходимо произвести комплекс работ, направленный на обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду и достижения плановых показателей надежности оборудования объектов ТЭК , зданий и сооружений котельной  №5 п. Янега.

## Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

## Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в Янегском сельском поселении не предполагается.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Янегском сельском поселении отсутствуют.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Котельные для выработки электроэнергии в комбинированном цикле в Янегском сельском поселении отсутствуют.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В Янегском сельском поселении функционирует одна Котельная № 5. Увеличение количества источников тепловой энергии на перспективу до 2031 года не предполагается.

## Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевод в пиковый режим работы Котельной № 5 в Янегском сельском поселении на перспективу до 2031 года не предполагается.

## Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Янегском сельском поселении отсутствуют.

## Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации Котельной № 5 и передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии в Янегском сельском поселении на перспективу не предполагается.

## Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В случае строительства объектов жилого фонда усадебного типа, подключение к централизованной системе теплоснабжения не предусматривается по причине неэффективности данного мероприятия (рост совокупных затрат на транспортировку тепловой энергии, обслуживание тепловых сетей, потери тепловой энергии в тепловых сетях, а также увеличение удельных затрат на строительство тепловых сетей, связанных с большой протяженностью тепловых сетей малого диаметра).

В случае строительства объектов жилого фонда на месте снесенных объектов подключение к системе централизованного теплоснабжения определяется индивидуально в каждом отдельном случае, руководствуясь положениями нормативной и нормативно-технической документацией.

## Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

На этапе сбора исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения Янегского сельского поселения Администрацией поселения была предоставлена информация о том, что производственные зоны на территории поселения отсутствуют, а создание и перспективное развитие таких зон на территории поселения не планируется.

## Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В Янегском сельском поселении функционирует один источник тепловой энергии – газовая Котельная № 5. На перспективу изменение зоны действия Котельной № 5 не предполагается. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия Котельной № 5 предположительно изменятся в 2018 и 2020 гг. в случае строительства и подключения к централизованной системе теплоснабжения двух 30-ти квартирных жилых домов с тепловой нагрузкой по 0,081 Гкал/ч. Перспективные балансы тепловой мощности Котельной № 5 представлены в Разделе 4 Обосновывающих материалов.

## Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с п. п. 108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Средний радиус тепловой сети котельной Янегского сельского поселения составляет 1,6 км. Зона действия котельной находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения, показал, что на территории Янегского сельского поселения нет зон с дефицитом тепловой мощности. Все существующие расчетные элементы, имеют запасы тепловой мощности.

Принятая на территории поселения схема теплоснабжения (радиальная, без дополнительного резервирования и кольцевания) не обеспечивает резервное снабжение теплоносителем в случае серьезной аварии, снижая тем самым надёжность системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения рассмотрена в пункте 1.9 Обосновывающих материалов.

Реконструкция существующих участков тепловых сетей необходима для обновления трубопроводов с истекшим сроком службы.

## Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В связи с тем, что в Янегском сельском поселении функционирует один источник тепловой энергии – газовая Котельная № 5, а зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В связи с тем, что в Янегском сельском поселении планируется строительство двух 30-ти квартирных жилых домов, планируется строительство тепловых сетей:

- к дому, который планируется к строительству в 2017-2018 гг, тепловая сеть ППУ-ПЭ условным диаметром 50 мм ориентировочной протяжённостью 100 м в двухтрубном исполнении;

- к дому, который планируется к строительству в 2019-2020 гг, тепловая сеть ППУ-ПЭ условным диаметром 50 мм ориентировочной протяжённостью 400 м в двухтрубном исполнении.

## Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В связи с тем, что в Янегском сельском поселении функционирует только один источник тепловой энергии, то строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предполагается.

## Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В Янегском сельском поселении перевод котельной в пиковый режим работы или ликвидация котельной на перспективу до 2031 года не предполагается.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Надёжность теплоснабжения в Янегском сельском поселении соответствует нормативам. В Связи с этим строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на перспективу не предполагается.

## Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В связи с тем, что в Янегском сельском поселении на перспективу до 2031 года прирост тепловой нагрузки в размере 0,162 Гкал/ч не приведёт к дефициту пропускной способности сетей теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не предполагается.

## Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предлагается реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В настоящее время в п. Янега усреднённый процент износа тепловых сетей, эксплуатирующих АО «ЛОТЭК», составляет 16,5%. На период действия Схемы теплоснабжения часть сетей подпадает под замену. В таблице 7.7.1 представлены сведения о тепловых сетях, требующих замены в связи с исчерпанием срока эксплуатации.

Таблица 7.7.1 Сведения о тепловых сетях, требующих замены в связи с исчерпанием срока эксплуатации

| №№ | Наимено-вание участка (объекта) | Темпера-турный режим, ºС | Наруж-ный диаметр трубо-проводов на участке, Дн, мм | Длина участка в двух-трубном исчис-лении), L, м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип про-кладки | Год ввода в эксплу-атацию (пере-кладки) | Износ | заклю-чение о техни-ческом состо-янии | Норма-тивный срок замены | Предпо-лагаемый год замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК 1 – ТК 2 | 95-70 | 159 | 27 | пенополи-уретан без покров-ного слоя | Каналь-ная | 2001 | 63% | удовл | 2026 | 2026 |
| 2 | ТК 2 ---ТК 3 | 95-70 | 133 | 21 | пенополи-уретан без покров-ного слоя | бес-каналь-ная | 2001 | 63% | удовл | 2026 | 2026 |
| 3 | ТК 5 --- ТК 6 | 95-70 | 108 | 47 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2003 | 54% | удовл | 2028 | 2028 |
| 4 | ТК 6 --- ТК 7 | 95-70 | 108 | 32 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2003 | 54% | удовл | 2028 | 2028 |
| 5 | ТК 7 --- ТК 8 | 95-70 | 108 | 17 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2003 | 54% | удовл | 2028 | 2028 |
| 6 | ТК 5 --- ТК 9 | 95-70 | 89 | 6 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 7 | ТК 9 до ж/дома № 21 ул. Лесная | 95-70 | 57 | 10 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 8 | ТК 9 --- ТК 10 | 95-70 | 89 | 33 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 9 | ТК 10 до ж/дома № 19 ул. Лесная | 95-70 | 57 | 9 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 10 | ТК 10 --- ТК 11 | 95-70 | 89 | 40 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 11 | ТК 11 --- ТК 12 | 95-70 | 57 | 29 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 12 | ТК 12 до ж/дома №15 ул. Лесная | 95-70 | 57 | 7 | Битумо-перлит | бес-каналь-ная | 1980 | 50% | удовл | 2005 | до 2020г. |
| 13 | ТК 14 до здания д/сада | 95-70 | 57 | 3 | Битумо-перлит | бес-каналь-ная | 1980 | 50% | удовл | 2005 | до 2020г. |
| 14 | ТК 16 --- ТК 17 | 95-70 | 108 | 20 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2006 | 40% | удовл | 2030 | 2030 |
|  | ИТОГО |  |  | 301 |  |  |  |  |  |  |  |

Замену тепловых сетей целесообразно осуществить в период с 2017 по 2030 годы, согласно таблице 7.7.1.

Затраты на реализацию перекладки тепловых сетей рассмотрены в главе 10.

## Строительство и реконструкция насосных станций

Отдельно стоящие насосные станции в системе централизованного теплоснабжения Янегского сельского поселения отсутствуют. Сетевые насосы располагаются в самой котельной. Строительство новых насосных станций и реконструкция существующих насосов не предполагаются.

# Перспективные топливные балансы

## Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

В Янегском сельском поселении функционирует один источник тепловой энергии – Котельная № 5. В качестве основного вида топлива для Котельной № 5 применяется сетевой природный газ.

Удельный расход природного сетевого газа на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпущенной в сеть в 2016 году, составил 160 кг у. т./Гкал.

Так как на перспективу до 2031 года предполагается незначительное расширение зоны охвата услугой централизованного теплоснабжения на территории Янегского сельского поселения, то потребление природного сетевого газа теплоагрегатами для выработки тепловой энергии будет находиться приблизительно на одном уровне и определяться погодными условиями (температурой окружающего воздуха) на протяжении отопительного периода. Расчётное (ожидаемое) потребление природного сетевого газа Котельной № 5 на перспективу представлено в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1 Расчётное (ожидаемое) потребление природного сетевого газа Котельной № 5 на перспективу

| Год | Потребление природного сетевого газа, тыс. н. м3/год |
| --- | --- |
| 2016 | 432,63 |
| 2017 | 432,63 |
| 2018 | 459,24 |
| 2019 | 456,15 |
| 2020 | 481,03 |
| 2021 | 477,84 |
| 2022 | 477,84 |
| 2023 | 477,84 |
| 2024 | 477,84 |
| 2025 | 477,84 |
| 2026 | 477,84 |
| 2027 | 477,84 |
| 2028 | 477,84 |
| 2029 | 477,84 |
| 2030 | 477,84 |
| 2031 | 477,84 |

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов Котельной № 5 Янегского сельского поселения представлены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2 Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов

| Наиме-нова-ние пери-ода | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расход | расход | расход | расход | расход | расход | расход | расход | расход | расход | расход | расход | расход | расход | расход | расход |
|  | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч | Средний месячный, тыс. н. м3/мес. | Макси-мальный часовой, тыс. н. м3/ч |
| Январь | 82,077 | 0,127 | 87,125 | 0,135 | 86,539 | 0,134 | 91,260 | 0,141 | 90,654 | 0,140 | 90,654 | 0,140 | 90,654 | 0,140 | 90,654 | 0,140 | 90,654 | 0,140 | 90,654 | 0,140 | 90,654 | 0,140 | 90,654 | 0,140 | 90,654 | 0,140 | 90,654 | 0,140 | 90,654 | 0,140 | 90,654 | 0,140 |
| Февраль | 82,259 | 0,136 | 87,319 | 0,144 | 86,731 | 0,143 | 91,463 | 0,151 | 90,855 | 0,150 | 90,855 | 0,150 | 90,855 | 0,150 | 90,855 | 0,150 | 90,855 | 0,150 | 90,855 | 0,150 | 90,855 | 0,150 | 90,855 | 0,150 | 90,855 | 0,150 | 90,855 | 0,150 | 90,855 | 0,150 | 90,855 | 0,150 |
| Март | 70,369 | 0,109 | 74,697 | 0,115 | 74,194 | 0,115 | 78,242 | 0,121 | 77,722 | 0,120 | 77,722 | 0,120 | 77,722 | 0,120 | 77,722 | 0,120 | 77,722 | 0,120 | 77,722 | 0,120 | 77,722 | 0,120 | 77,722 | 0,120 | 77,722 | 0,120 | 77,722 | 0,120 | 77,722 | 0,120 | 77,722 | 0,120 |
| Апрель | 42,548 | 0,066 | 45,165 | 0,070 | 44,861 | 0,069 | 47,308 | 0,073 | 46,994 | 0,073 | 46,994 | 0,073 | 46,994 | 0,073 | 46,994 | 0,073 | 46,994 | 0,073 | 46,994 | 0,073 | 46,994 | 0,073 | 46,994 | 0,073 | 46,994 | 0,073 | 46,994 | 0,073 | 46,994 | 0,073 | 46,994 | 0,073 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 32,257 | 0,050 | 34,241 | 0,053 | 34,010 | 0,053 | 35,866 | 0,055 | 35,627 | 0,055 | 35,627 | 0,055 | 35,627 | 0,055 | 35,627 | 0,055 | 35,627 | 0,055 | 35,627 | 0,055 | 35,627 | 0,055 | 35,627 | 0,055 | 35,627 | 0,055 | 35,627 | 0,055 | 35,627 | 0,055 | 35,627 | 0,055 |
| Ноябрь | 49,824 | 0,080 | 52,888 | 0,084 | 52,532 | 0,084 | 55,398 | 0,088 | 55,030 | 0,088 | 55,030 | 0,088 | 55,030 | 0,088 | 55,030 | 0,088 | 55,030 | 0,088 | 55,030 | 0,088 | 55,030 | 0,088 | 55,030 | 0,088 | 55,030 | 0,088 | 55,030 | 0,088 | 55,030 | 0,088 | 55,030 | 0,088 |
| Декабрь | 73,295 | 0,113 | 77,803 | 0,120 | 77,279 | 0,119 | 81,496 | 0,126 | 80,954 | 0,125 | 80,954 | 0,125 | 80,954 | 0,125 | 80,954 | 0,125 | 80,954 | 0,125 | 80,954 | 0,125 | 80,954 | 0,125 | 80,954 | 0,125 | 80,954 | 0,125 | 80,954 | 0,125 | 80,954 | 0,125 | 80,954 | 0,125 |
| ИТОГО | 432,63 |  | 459,238 |  | 456,145 |  | 481,032 |  | 477,835 |  | 477,835 |  | 477,835 |  | 477,835 |  | 477,835 |  | 477,835 |  | 477,835 |  | 477,835 |  | 477,835 |  | 477,835 |  | 477,835 |  | 477,835 |  |
| зимний |  | 0,136 |  | 0,144 |  | 0,143 |  | 0,151 |  | 0,150 |  | 0,150 |  | 0,150 |  | 0,150 |  | 0,150 |  | 0,150 |  | 0,150 |  | 0,150 |  | 0,150 |  | 0,150 |  | 0,150 |  | 0,150 |
| летний |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| переходный |  | 0,080 |  | 0,084 |  | 0,084 |  | 0,088 |  | 0,088 |  | 0,088 |  | 0,088 |  | 0,088 |  | 0,088 |  | 0,088 |  | 0,088 |  | 0,088 |  | 0,088 |  | 0,088 |  | 0,088 |  | 0,088 |

## Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Аварийный запас топлива (далее – АЗТ) теплоисточников муниципальных образований определяется в объеме топлива, необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке.

Согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 г. № 66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных» жидкое топливо аварийное для котельных, работающих на газе, доставляемое наземным транспортом, рассчитывается на 3-суточный расход.

Аварийным видом топлива для Котельной № 5 является дизельное топливо. Исходя из расчётных данных на перспективу до 2031 года (Таблица 8.1.2), максимальное часовое потребление природного сетевого газа составит 0,151 тыс. н. м3/ч, а дизельного топлива 0,12 т/ч. В таком случае аварийный запас дизельного топлива для Котельной № 5 должен составить 8,653 т на 3 дня или 10,4 м3 на 3 дня.

# Оценка надежности теплоснабжения

## Перспективные показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии

В связи с отсутствием фактических данных о нарушениях в подаче тепловой энергии перспективные показатели надёжности определить не представляется возможным.

## Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

В связи с отсутствием фактических данных о продолжительности подачи тепловой энергии перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи, определить не представляется возможным.

## Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

В связи с отсутствием фактических данных о недоотпуске тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии приведенные объемы недоотпуска тепла определить не представляется возможным.

## Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

В связи с отсутствием фактических данных об отклонениях параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, определить средневзвешенную величину отклонений температуры теплоносителя не представляется возможным.

В связи с невозможностью проведения оценки надёжности теплоснабжения, ниже приводится методика её определения.

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойства системы:

      - Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества;

      - Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования котельных.

Показатели (критерии) надежности

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

– Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +120С, в промышленных зданиях ниже +80С, более числа раз установленного нормативами.

– Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 20С.

– Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р]для каждого j -го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω ;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а . m . Кс. d0,208;

где а – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс=3·И2,6

И = n/no

где И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

- потребителя тепловой энергии – Рпт = 0,99;

- СЦТ – Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать более высокие показатели вероятности безотказной работы.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ.

При проектировании тепловых сетей по критерию – вероятность безотказной работы [Р] определяются:

– допустимость проектирования радиальных (лучевых) теплотрасс и в случае необходимости – места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

– предельно допустимая длина не резервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта;

– достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах;

– необходимость применения на конкретных участках по условию безотказности надземной прокладки или прокладки в проходных каналах (тоннелях).

Коэффициент готовности системы [Eг] - вероятность работоспособного состояния системы, ее готовности поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру более установленного нормативом числа часов в год.

Коэффициент готовности для j -го участка рассчитывается по формуле:

Ег= (5448 - z1 - z2 - z3 - z4)/5448;

где z1 - число часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности (5448 – продолжительность отопительного периода);

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла (при отсутствии данных принимается равным 50 ч);

Оценку готовности энергоисточника рекомендуется производить по фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности следующих узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации:

z2 = zоб + zвпу + zтсв + zпар + zтоп + zхво + zэл;

где zоб – основного энергооборудования;

zвпу – водоподогревательной установки;

zтсв – тракта трубопроводов сетевой воды;

zпар – тракта паропроводов;

zтоп – топливообеспечения;

zхво – водоподготовительной установки и группы подпитки;

zэл – электроснабжения.

z3 - число часов ожидания неготовности участка тепловой сети;

z4 - число часов ожидания неготовности систем теплоиспользования абонента (при отсутствии данных принимается равным 10 ч).

Число часов ожидания неготовности j -го участка тепловой сети:

z3 = tвωjЕ.

Здесь tв - среднее время восстановления (в часах) теплопровода диаметра dj (см. СНиП 41-02-2003, табл.2); ωjЕ - плотность потока отказов, используемая для вычисления коэффициента готовности.

Минимально допустимый показатель готовности систем центрального теплоснабжения к исправной работе согласно п. 6.31 СНиП 41-02-2003 равен 0,97.

где z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

Живучесть [Ж] - минимально допустимая величина подачи тепловой энергии потребителям по условию живучести должна быть достаточной для поддержания температуры теплоносителя в трубах и соответственно температуры в помещениях, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п. не ниже +3ºС.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого рекомендуется:

- Правильное и своевременное заполнение следующих журналов:

а) оперативного журнала;

б) журнала обходов тепловых сетей;

в) журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

г) заявок потребителей.

- Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.

- Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.

- Проведение мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

Основными недостатками в системе централизованного теплоснабжения Янегского сельского поселения являются отсутствие резервирования, отсутствие кольцевания сетей, а также износ тепловых сетей. После замены выработавшего свой ресурс оборудования надёжность системы теплоснабжения увеличится.

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

### Инвестиции в источники тепловой энергии

Величина необходимых инвестиций в источники тепловой энергии представлена в таблице 10.1.1.1.

Таблица 10.1.1.1. Величина необходимых инвестиций в источники тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость в ценах 1016 года, тыс. руб., (без учета НДС) | Год реализации | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | -комплекс работ направленный на обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду и достижения плановых показателей надежности оборудования объектов ТЭК , зданий и сооружений котельной №5 п. Янега (мероприятие включено на основании подпункта г) п. 9 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденных постановлением правительства РФ № 410 от 05.05.2014 г. | 338,98 | 2019 | Тариф за тепловую энергию в рамках концессионного соглашения, установленного концессионеру (теплоснабжающей организации), и платы концедента (бюджета) |

### Инвестиции в тепловые сети

Удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей различных диаметров приведены на рисунке 10.1.2.1.

Рисунок 10.1.2.1 Средние удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей

Результаты расчета суммарной протяженности тепловых сетей, подлежащих перекладке приведены в таблице 10.1.2.1.

Таблица 10.1.2.1 Протяженности тепловых сетей, подлежащих перекладке (в двухтрубном исчислении) в срок до 2031 г.

| №№ | Наимено-вание участка (объекта) | Темпера-турный режим, ºС | Наруж-ный диаметр трубо-проводов на участке, Дн, мм | Длина участка в двух-трубном исчис-лении), L, м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип про-кладки | Год ввода в эксплу-атацию (пере-кладки) | Износ | заклю-чение о техни-ческом состо-янии | Норма-тивный срок замены | Предпо-лагаемый год замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК 1 – ТК 2 | 95-70 | 159 | 27 | пенополи-уретан без покров-ного слоя | Каналь-ная | 2001 | 63% | удовл | 2026 | 2026 |
| 2 | ТК 2 ---ТК 3 | 95-70 | 133 | 21 | пенополи-уретан без покров-ного слоя | бес-каналь-ная | 2001 | 63% | удовл | 2026 | 2026 |
| 3 | ТК 5 --- ТК 6 | 95-70 | 108 | 47 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2003 | 54% | удовл | 2028 | 2028 |
| 4 | ТК 6 --- ТК 7 | 95-70 | 108 | 32 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2003 | 54% | удовл | 2028 | 2028 |
| 5 | ТК 7 --- ТК 8 | 95-70 | 108 | 17 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2003 | 54% | удовл | 2028 | 2028 |
| 6 | ТК 5 --- ТК 9 | 95-70 | 89 | 6 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 7 | ТК 9 до ж/дома № 21 ул. Лесная | 95-70 | 57 | 10 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 8 | ТК 9 --- ТК 10 | 95-70 | 89 | 33 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 9 | ТК 10 до ж/дома № 19 ул. Лесная | 95-70 | 57 | 9 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 10 | ТК 10 --- ТК 11 | 95-70 | 89 | 40 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 11 | ТК 11 --- ТК 12 | 95-70 | 57 | 29 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2004 | 50% | удовл | 2029 | 2029 |
| 12 | ТК 12 до ж/дома №15 ул. Лесная | 95-70 | 57 | 7 | Битумо-перлит | бес-каналь-ная | 1980 | 50% | удовл | 2005 | до 2020г. |
| 13 | ТК 14 до здания д/сада | 95-70 | 57 | 3 | Битумо-перлит | бес-каналь-ная | 1980 | 50% | удовл | 2005 | до 2020г. |
| 14 | ТК 16 --- ТК 17 | 95-70 | 108 | 20 | ППУ-ПЭ | бес-каналь-ная | 2006 | 40% | удовл | 2030 | 2030 |
|  | ИТОГО |  |  | 301 |  |  |  |  |  |  |  |

В связи с тем, что в Янегском сельском поселении планируется строительство двух 30-ти квартирных жилых домов, планируется строительство тепловых сетей:

- к дому, который планируется к строительству в 2017-2018 гг, тепловая сеть ППУ-ПЭ условным диаметром 50 мм ориентировочной протяжённостью 100 м в двухтрубном исполнении;

- к дому, который планируется к строительству в 2019-2020 гг, тепловая сеть ППУ-ПЭ условным диаметром 50 мм ориентировочной протяжённостью 400 м в двухтрубном исполнении.

В таблице 10.1.2.2 показаны общие инвестиции в перекладываемые и предполагаемые к строительству тепловые сети.

Таблица 10.1.2.2 Инвестиции в тепловые сети

| №№ | Наиме-нование участка (объекта) | Наруж-ный диаметр трубо-проводов на участке, Дн, мм | Длина участка в двух-трубном исчис-лении), L, м | Стоимость 1 км, тыс. руб. | Стоимость перекладки труб, тыс. руб. | Стоимость перевозки грунта, тыс. руб. | Стоимость в ценах 2014 года, тыс. руб. | Стоимость в ценах 2017 года, тыс. руб. | Год проведе-ния работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладываемые тепловые сети |
| 1 | ТК 12 до ж/дома № 15 ул. Лесная | 57 | 7 | 13631,9 | 190,85 | 2,90 | 193,75 | 275,20 | 2017 |
| 2 | ТК 14 до здания д/сада | 57 | 3 | 13631,9 | 81,79 | 1,24 | 83,03 | 117,94 | 2017 |
| 3 | ТК 1 – ТК 2 | 159 | 27 | 16405,08 | 885,87 | 13,77 | 899,64 | 1277,85 | 2026 |
| 4 | ТК 2 ---ТК 3 | 133 | 21 | 15108,72 | 634,57 | 10,71 | 645,27 | 916,55 | 2026 |
| 5 | ТК 5 --- ТК 6 | 108 | 47 | 13799,53 | 1297,16 | 23,97 | 1321,12 | 1876,52 | 2028 |
| 6 | ТК 6 --- ТК 7 | 108 | 32 | 13799,53 | 883,17 | 16,32 | 899,49 | 1277,63 | 2028 |
| 7 | ТК 7 --- ТК 8 | 108 | 17 | 13799,53 | 469,18 | 8,67 | 477,85 | 678,74 | 2028 |
| 8 | ТК 5 --- ТК 9 | 89 | 6 | 13631,9 | 163,58 | 2,49 | 166,07 | 235,88 | 2029 |
| 9 | ТК 9 до ж/дома № 21 ул. Лесная | 57 | 10 | 13631,9 | 272,64 | 4,14 | 276,78 | 393,14 | 2029 |
| 10 | ТК 9 --- ТК 10 | 89 | 33 | 13631,9 | 899,71 | 13,67 | 913,38 | 1297,36 | 2029 |
| 11 | ТК 10 до ж/дома № 19 ул. Лесная | 57 | 9 | 13631,9 | 245,37 | 3,73 | 249,10 | 353,83 | 2029 |
| 12 | ТК 10 --- ТК 11 | 89 | 40 | 13631,9 | 1090,55 | 16,57 | 1107,12 | 1572,56 | 2029 |
| 13 | ТК 11 --- ТК 12 | 57 | 29 | 13631,9 | 790,65 | 12,01 | 802,67 | 1140,11 | 2029 |
| 14 | ТК 16 --- ТК 17 | 108 | 20 | 15108,72 | 604,35 | 10,20 | 614,55 | 872,90 | 2030 |
|  | ВСЕГО |  | 301 |  |  |  |  | 12 286,21 |  |
| Предполагаемые к строительству тепловые сети |
|  |  | 57 | 100 | 13631,90 | 2726,38 | 41,43 | 2767,81 | 3931,40 | 2018 |
|  |  | 57 | 400 | 13631,9 | 10905,52 | 165,724 | 11071,24 | 15725,59 | 2020 |
|  | ВСЕГО |  | 500 |  |  |  |  | 19656,99 |  |
|  | ИТОГО |  | 801 |  |  |  |  | 31 943,21 |  |

Таким образом, в ценах 2017 года величина инвестиций в тепловые сети составит 31 943,21 тыс. руб., в том числе:

- суммарная стоимость капитального ремонта тепловых сетей составит 12 286,21 тыс. руб.;

- стоимость строительства новых тепловых сетей составит 19 656,99 тыс. руб.

### Оценка финансовых потребностей для осуществления капитального ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей

Суммарные инвестиции в систему теплоснабжения Янегского сельского поселения отражены в таблице 10.1.3.1.

Таблица 10.1.3.1 Суммарные инвестиции в систему теплоснабжения

| Объект инвестиций | Инвестиционные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2026 гг. | 2027-2031 гг. |
| Котельная № 5 п. Янега |  |  | 338,98 |  |  |  |  |
| Тепловые сети | 393,14 | 3931,40 |  | 15725,59 |  | 2194,40 | 9698,67 |

Общая потребность в инвестициях, необходимых для осуществления капитального ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории Янегского сельского поселения, в целом на весь расчетный период с 2017 по 2031 год составит 32 282,18 тыс. руб.

## Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Для замены тепловых сетей могут быть применены механизмы, предлагаемые компанией Полимертепло:

«Трубы в кредит» предоставляются теплоснабжающей организации производителем в начале строительного сезона. Кредит предоставляется без предоплаты и под минимальный процент, с отсрочкой платежа на несколько лет.

Теплоснабжающая организация проводит строительно-монтажные работы за свой счет из денег на текущие ремонты тепловых сетей.

В следующий отопительный период у теплоснабжающей организации появляется прибыль от операционной деятельности (в первую очередь за счет существенного сокращения потерь тепловой энергии и экономии на ремонтах), из которой начинаются выплаты по кредиту поставщика.

Такая схема имеет ряд преимуществ: появление на балансе организации активов в виде модернизированных тепловых сетей, которые могут служить объектом залога при получении кредита для дальнейшей модернизации теплосетевого хозяйства.

Замена тепловых сетей будет являться реализованным инвестиционным проектом, в результате чего у теплоснабжающей организации появится возможность привлечь деньги из других источников: местный и региональный бюджеты, Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», региональных энергосберегающих проектов из федерального бюджета, банки с государственным участием.

Другой схемой финансирования, которая может быть применена как к реконструкции тепловых сетей, так и к реконструкции источников тепловой энергии (котельных), может быть реализация инвестиционной программы модернизации тепловых сетей с участием кредитного института.

При такой схеме теплоснабжающая организация, администрация субъекта и региональная энергетическая комиссия подписывают соглашение о «замораживании» тарифа на тепловую энергию для потребителей. Тариф определяется с учетом инвестиционной надбавки для реализации проекта.

Теплоснабжающая организация (или администрация поселения) обращается в кредитную организацию для получения денежных средств на финансирование инвестиционного проекта.

В этом случае в залог банку могут быть переданы уже имеющиеся тепловые сети и источники или сети после сдачи в эксплуатацию.

Одновременно администрация субъекта выступает перед банком поручителем на случай недопущения неисполнения обязательств теплосетевой организации по погашению кредита.

На привлеченные денежные средства теплоснабжающая организация закупает оборудование и материалы и производит строительно-монтажные работы.

Выплаты по кредиту осуществляется из операционной прибыли теплосетевой организации и с привлечением других источников (бюджеты различных уровней, государственные программы, и пр.).

Кредиты должны предоставляться на достаточно продолжительные сроки (15 – 20 лет), как и соглашения о «замораживании» тарифов на тепловую энергию.

При реализации реконструкции по представленной схеме выигрывают прежде всего непосредственные потребители, т.к. тарифы на тепловую энергию находятся на одном уровне продолжительное время.

## Расчеты эффективности инвестиций

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывается объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

## Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 25.03.2013 г.);

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (от 12.04.2013 г.);

- Индексы-дефляторы на регулируемый период, утв. Минэкономразвития России от 12.04.2013 г.;

- Приказ ФСТ России от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 г.».

# Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время АО «ЛОТЭК» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия АО «ЛОТЭК» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

# Приложение 1

Сведения об объектах теплоэнергетики на территории Янегского сельского поселения

|  | Адрес объекта теплоэнергетики | Наименование объекта | Сведения о договоре на право владения объектами теплоснабжения | Сведения о регистрации права собственности | Сведения о схеме теплоснабжения | Планируемые сроки заключения концессионных соглашений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид права владения | Владелец | Срок окончания права владения | Наличие | Дата получения | Наличие | Необходимость ее корректировки | Дата согласования в комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области основных параметров концессионного соглашения | Объявление конкурса | Подписание договора концессии |  |
| 1 | Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега, ул. Боровая, д. 10а | Котельная № 5 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | + | 04.03.2011 | + | требует |  |  |  |  |
| 2 | Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега, ул. Боровая, д. 10а | Мазутохранилище | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | + | 04.03.2011 | + | требует |  |  |  |  |
| 3 |  | Котел водогрейный ВК №1 Зиосаб–1000 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Котел водогрейный ВК № 2 Зиосаб-1000 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Котел водогрейный ВК № 3 Зиосаб-1000 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Горелка ВК № 1 Olion GP-90 Н 300 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Горелка ВК № 2 Olion GP-90 Н 300 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Горелка ВК № 3 Olion GКP-90 Н 300 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Клапан термозапорный КТЗ-80 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Клапан электромагнитный КПЭГ-М-50 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Фильтр газовый ФГ16-80 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Комплекс для измерения количества газа в комплекте СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-100/1,6 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Газоанализатор стационарный «Хоббит-Т-СО-2СН4» | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Газоанализатор стационарный «Хоббит-Т-СО-СН4-С6Н14» | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Регулятор давления газа RMG-330 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Регулятор давления газа RMG-330 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Регулятор давления газа RMG-330 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Фильтр газа котловой | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Фильтр газа котловой | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Фильтр газа котловой | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ПСК FRSBV 1010 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Подогреватели пластинчатые (сетевые) НН-47 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подогреватели пластинчатые (сетевые) НН-47 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Подогреватели пластинчатые (сетевые) НН-47 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Насос сетевой ТР80-340/4 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Насос сетевой ТР80-340/4 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Насос исходной воды СР3-8 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Насос исходной воды СР3-8 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Насос котлового контура UPS-80/120 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Насос котлового контура UPS-80/120 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Насос котлового контура UPS-80/120 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Бак расширительный на котловой линии Reflex V=140л | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Бак расширительный на котловой линии Reflex V=140л | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Бак расширительный на котловой линии Reflex V=140л | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Бак расширительный на подпитке Reflex V = 60 л | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Бак расширительный на т/с Reflex V=800 л | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Бак расширительный на т/с Reflex V=800 л | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Емкость для резервирования воды V=25м3 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Установка умягчения воды Аквафлоу | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Установка дозирования реагентов | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Емкость стальная горизонтальная под дизельное топливо V=10м3 | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Насос резервного топлива Delta-oil | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Насос резервного топлива Delta-oil | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Дымовая труба трехствольная D=550мм, Н=21м. | Аренда | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега, ул. Лесная, д. 15 | Тепловые сети: ТК 5 -ТК 9 (диам. 89 мм, длина 6 м); ТК 9 до ж/дома №21 ул. Лесная (диам. 57 мм, длина 10 м); ТК 9- ТК 10 (диам. 89 мм, длина 33 м); ТК 10 до ж/дома №19 ул. Лесная (диам. 57 мм, длина 9 м); ТК 10 -ТК 11(диам. 89 мм, длина 40 м); ТК 11 до ж/дома № 17 ул. Лесная (диам. 57 мм, длина 8 м); ТК 11-ТК 12(диам. 57 мм, длина 29 м); ТК 12 до ж/дома № 15 ул. Лесная (диам. 57 мм, длина 7 м) | Август 2017 года | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега, ул. Лесная, д. 15 | Тепловые камеры котельной № 5: ТК 9 (глубина 1800мм, длина 1600мм, ширина 1400мм); ТК 10 (глубина 1900мм, длина 2000мм, ширина 1400мм); ТК 11 (глубина 1800мм, длин 1700мм, ширина 1100мм); ТК 12 (глубина 1200мм, длина 1600мм, ширина 1300мм) | Август 2017 года | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, к жилым домам пос. Янега | Тепловые сети: ТК 20 - ТК 21 (диам. 89 мм, длина 34 м); ТК 21 до ж/ дома № 1 ул. Пионерская (диам. 57 мм, длина 36 м); ТК 21 – ТК 22 (диам. 76 мм, длина 37 м); ТК 22 до ж/дома №2 ул. Пионерская (диам. 57 мм, длина 65 м) | Август 2017 год | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, к жилым домам пос. Янега | Тепловые камеры котельной № 5: ТК 21 (глубина 1400мм, длина 1200мм, ширина 1200мм); ТК 22 (глубина 1400мм, длина 1200мм, ширина 1200мм) | Август 2017 год | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение пос. Янега до волости | Тепловые сети: стена котельной № 5 – ТК 13 (диам. 133 мм, длина 1 м); ТК 13 до ж/дома № 14а ул. Лесная (диам. 57 мм, длина 47 м); ТК 13 –ТК 14 (диам. 133 мм, длина 121 м); ТК 14 до здания д/сада (диам. 57 мм, длина 3 м); ТК 14 – ТК 15 диам. 133 мм, длина 10 м); ТК 15 – ТК 16 (диам. 133 мм, длина 20 м); ТК 16 – ТК 17 (диам. 108 мм, длина 20 м); ТК 17 – ТК 18 (диам. 108 мм, длина 51 м); ТК 18 до ж/дома № 6 ул.Октябрьская диам. 57 мм, длина 9 м); ТК 18 до ж/дома № 1 по ул. Лесная диам. 89 мм, длина 461 м); ТК 17 до здания клуба (диам. 108 мм, длина 4 м); Т/трасса по клубу (диам. 108 мм, длина 13 м); Т/трасса от здания клуба до ТК 20 (диам. 108 мм, длина 34 м); ТК 20 до здания администрации (диам. 57 мм, длина 3 м) | Август 2017 год | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение пос. Янега до волости | Тепловые камеры котельной № 5: ТК 13 (глубина 2000мм, длина 1500мм, ширина 1000мм); ТК 14 (глубина 1400мм, длина 900мм, ширина 900мм); ТК 15 (глубина 1200мм, длина 1400мм, ширина 1400мм); ТК 16 (глубина 1700мм); ТК 17 (глубина 1400мм); ТК 18 (глубина 1400мм, ширина 1200мм); ТК 20 (глубина 1500мм, ширина 1500мм) | Август 2017 год | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение пос. Янега до школы | Тепловые сети: Стена котельной № 5 – ТК 1 (диам. 159 мм, длина 20 м); ТК 1 – ТК 2 (диам. 159 мм, длина 27 м); ТК 2 до ж/ дома № 7 ул. Комсомольская (диам. 76 мм, длина 27 м); ТК 2 – ТК 3 (диам. 133 мм, длина 21 м); ТК 3 – ТК 3а (диам. 108 мм, длина 45 м); ТК 3а – ТК 5 (диам. 108 мм, длина 26 м); ТК 5 – ТК 6 (диам. 108 мм, длина 47 м); ТК 6 – ТК 7 (диам. 108 мм, длина 32 м); ТК 7 до ж/дома № 22 ул. Лесная (диам. 57 мм., длина 12 м); ТК 7 – ТК 8 (диам. 108 мм, длина 17 м); ТК 8 до ж/дома № 23 ул. Лесная (диам. 57 мм, длина 5 м); ТК 8 до здания школы (диам. 133 мм, длина 26 м) | Август 2017 год | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение пос. Янега до школы | Тепловые камеры котельной № 5: ТК 1 (глубина 1300мм, длина 1800мм, ширина 1500мм); ТК 2 (глубина 1400мм, длина 1400мм, ширина 1400мм); ТК 3 (глубина 1400мм, длин 2000мм, ширина 1500мм); ТК 3а (глубина 2000мм, ширина 1500мм); ТК 5 (глубина 1900мм, ширина 1500мм); ТК 6 (глубина 1600мм, длина 2000мм, ширина 1400мм); ТК 7 (глубина 1800мм, длин 1700мм, ширина 1400мм); ТК 8 (глубина 1500мм, длин 1600мм, ширина 1400мм) | Август 2017 год | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега до улиц Советская и Комсомольская | Тепловые сети: ТК 3 – ТК 4 (диам. 125 мм, длина 148 м); Теплотрасса к зданию ФАП (диам. 57 мм, длина 24 м); ТК 4 до ж/ дома № 1 ул. Комсомольская (диам. 89 мм, длина 15 м); Т/трасса по ж/дому № 1 ул. Комсомольская (диам. 76 мм, длина 12 м); ТУ 1 до ж/дома № 19 ул. Советская (диам. 57 мм, длина 49 м); ТК 4 до ж/дома № 34 ул. Советская (диам. 89 мм, длина 295 м) | Август 2017 год | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега до улиц Советская и Комсомольская | Тепловые камеры котельной № 5: ТК 4 (глубина 1500мм, длин 1600мм, ширина 1300мм) | Август 2017 год | АО «ЛОТЭК» | 19.08.2017 | - | - |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Администрация Янегского сельского поселения

АО «ЛОТЭК» (теплосетевая организация)

Конечный потребитель