А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  _17.07.2015 г. __№  __142____

Об утверждении допустимого времени устранения аварийных нарушений  в системе теплоснабжения жилых домов на территории Янегского сельского поселения

В соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103, Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  постановляет:

1. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов, расположенных на территории Янегского сельского  поселения в соответствии с приложением.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы Администрации А.А. Сазанова.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента его  подписания.

Глава Администрации                                                       В.Е. Усатова

Утвержден

Постановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 17.07.2015 г. №  142

РАСЧЕТ

допустимого времени устранения аварийных нарушений

в системе теплоснабжения жилых домов.

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до +8 °С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в Таблице 1.

Таблица 1

| Коэффициент аккумуляции | Темп падения температуры (°С/ч) при температуре наружного воздуха |
| --- | --- |
|  | +/- 0 °С | -10 °С | -20 °С | -30 °С |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплоотдачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент Аккумуляции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Крупнопанельный дом серии 1-605А с 3-слойными наружными стенами, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями толщиной 21 см., из них толщина утеплителя – 12 см.. | Угловые: верхнего этажа среднего и первого этажа средние | 42 46 77 |
| Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инженера Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см., утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: верхнего этажа среднего и первого этажа средние | 32 40 51 |
| Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов с толщиной наружной стены 22 см., толщина утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см., между ребрами 7 см.. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 см.. | Угловые: верхнего этажа | 40 |
| Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18 - 0,25 | Угловые Средние | 65-60 100-65 |
| Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями, стены в 2,0 кирпича и коэффициентом остекления 0,15 – 0,3 |  | 25-14 |

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, то есть замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Пример: в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20 °С, то по Таблице 1определяется темп падения температуры, равный 1,1 °С/ч. Время снижения  температуры в квартире составит с 18 °С до 8°С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18-8)/1,1 и составит 9 часов. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.