АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНЕГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2016 г.    №  2

Об утверждении «Схемы газоснабжения

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области на период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнении требований Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского  муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить «Схему газоснабжения Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района  Ленинградской области на период до 2020 года» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле»  и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения  в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Сазанова А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава Администрации

Янегского сельского поселения                  		          В.Е. Усатова

Приложение

Утверждено

постановлением Администрации Янегского        сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от  12.01.2016г. № 2

Схема газоснабжения

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области на период

до 2020 года

(актуализация на 2015 год)

Янега - Санкт-Петербург

2015 год.

Содержание.

Введение 												 4

Общие сведения											 8

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа 													33

1.1 Общая характеристика системы газоснабжения 					33

1.2 Описание источников газоснабжения 						38

1.3 Описание системы транспортировки газа 						47

1.4 Описание системы газоснабжения потребителей 					57

1.5 Существующие нормативы потребления газа 					61

1.6 Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории поселения										62

1.7 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения 		66

1.8 Сведения о наличии приборного учета газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учета газа 					66

Глава 2 Балансы потребления газа 								68

2.1. Структурный баланс реализации газа по группам потребителей 		68

2.2. Территориальный баланс потребления газа 					69

2.3. Общий баланс подачи и реализации газа 						69

Глава 3 Описание существующих технических и технологических проблем в системах газоснабжения 									70

Глава 4 Перспективное потребление газа на цели газоснабжения 		72

4.1. Направления развития поселения 							72

4.2. Прогнозные балансы потребления газа 						82

4.3. Определение перспективных нагрузок потребителей 				83

4.4. Общий перспективный баланс подачи и реализации газа 			86

Глава 5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем газоснабжения 						86

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов 											92

6.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию газопроводов 									93

6.2. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы газоснабжения поселения 			96

Глава 7 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры 							98

Глава 8 Оценка надежности и безопасности систем газоснабжения 		102

Введение.

Схема газоснабжения Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на период с 2015 до 2020 года выполнена в соответствии с требованиями Федерального Закона от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации". Схема газоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема газоснабжения Янегского сельского поселения разработана на период 6 лет с расчетным сроком до 2020 года.

Цель разработки газоснабжения - развитие систем централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного, производственного и социального фонда в период до 2020 г, увеличение объёмов оказания услуг по газоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики поселения, улучшение надежности работы систем газоснабжения, соблюдение норм экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Результаты разработанной схемы должны учитываться при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий в части, касающейся развития и размещения объектов газоснабжения на территории поселения.

Основные направления развития системы газоснабжения, позволят обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа существующим потребителям и возможность подключения к системе газоснабжения новых потребителей.

В схеме предусмотрены мероприятия по строительству новых и реконструкции действующих источников газоснабжения и газораспределительных сетей.

Основные направления развития системы газоснабжения.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

Основными направлениями развития системы газоснабжения Янегского сельского поселения являются:

- Повышение надежности и стабильности работы системы газоснабжения Янегского сельского поселения за счет дополнительного кольцевания газораспределительных сетей, строительства на территории сельского поселения новых источников системы газоснабжения.

- Расширение зоны охвата территории Янегского сельского поселения газораспределительными сетями для подачи газа в перспективные районы застройки и для перевода на газовое топливо всех существующих негазифицированных потребителей.

- Постепенная реконструкция самортизированных газораспределительных сетей и оборудования.

Нормативная база. Исходная информация.

Схема газоснабжения разработана с учетом требований:

- Федерального закона от 31.03.1999 N 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской федерации»;

- Постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 28 октября 2002 г. № 129-ФЗ и Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ);

- Федерального закона РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона РФ от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федерального закона РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

и на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации сельского поселения, основных ресурсоснабжающих организаций, других организаций и ведомств;

- решений Генерального плана Янегского сельского поселения, в том числе схемы планируемого размещения объектов газоснабжения в границах поселения;

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем газоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в поселении.

Основные термины и понятия

- Газ – природный газ, сжиженный нефтяной газ, добываемый и собираемый газонефтедобывающими организациями или вырабатываемый газонефтеперерабатывающими организациями;

- Газоснабжение - деятельность газоснабжающих организаций по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по его доставке, распределению и продаже;

- Потребитель - физическое лицо, получающее в установленном порядке газ для бытовых нужд;

- Поставщик (газоснабжающая организация) - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенного или приобретенного газа;

- Управляющая организация - организация любой формы собственности, один или группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченная собственниками жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение договора на организацию обслуживания системы газоснабжения;

- Обслуживающая организация - организация, осуществляющая техническое обслуживание систем газоснабжения;

- Тариф (цена) на газ - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за газ, установленная регулирующим органом;

- Регулирующий орган - орган, уполномоченный, в соответствии с действующим законодательством, устанавливать цены на газ.

- Система газоснабжения – производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для транспортировки, хранения газа и снабжения газом;

- Локальная система газоснабжения - система, обеспечивающая газоснабжение одного или нескольких объектов (жилых домов);

- Организация газоснабжения - деятельность по обеспечению потребителей газом для бытовых нужд;

- Газораспределительная система – производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;

- План газоснабжения - документ, описывающий организацию газоснабжения на территории поселения и определяющий систему мер по перспективному развитию и совершенствованию технологических, экономических и организационных отношений в сфере газоснабжения;

- Схема газоснабжения поселения - техническая часть плана газоснабжения поселения, содержащая подробное, привязанное к местности, описание систем газоснабжения, проектов строительства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации системы газоснабжения, ее технические и экономические характеристики;

- Охранные зоны объектов газораспределительной системы – территории с особыми условиями землепользования, которые прилегают к газопроводам и другим объектам газораспределительной системы и необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации;

- Газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительных и организационных мероприятий, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

Общие сведения.

Янегское сельское поселение входит в состав Лодейнопольского муниципального района – одного из наименее развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. Янегское сельское поселение – муниципальное образование в составе Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Административным центром муниципального образования является поселок Янега, расположенный в 11 км от города Лодейное Поле - административного центра муниципального района.

Янегское сельское поселение расположено в северо-восточной части Лодейнопольского муниципального района, на севере граничит с Республикой Карелия и Свирьстройским городским поселением, на востоке — с Подпорожским муниципальным районом Ленинградской области, на юге – с Алеховщинским сельским поселением, на западе – с Лодейнопольским городским поселением.

Рисунок 1 Территориальное расположение поселения.

Территория Янегского сельского поселения составляет 109636 га земли и включает в себя 13 населенных пунктов и 5 садоводств.

Таблица 1

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агашово | деревня | 10 |
| 2 | Андреевщина | деревня | 205 |
| 3 | Инема | посёлок железнодорожной станции | 66 |
| 4 | Новая Слобода | деревня | 59 |
| 5 | Печеницы | деревня | 9 |
| 6 | Пога | деревня | 20 |
| 7 | Рахковичи | деревня | 4 |
| 8 | Руссконицы | деревня | 2 |
| 9 | Старая Слобода | деревня | 188 |
| 10 | Тененичи | деревня | 90 |
| 11 | Харевщина | деревня | 164 |
| 12 | Шапша | деревня | 59 |
| 13 | Янега | посёлок, административный центр | 1049 |

В соответствии с Уставом Янегского сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области сокращенное наименование муниципального образования – Янегское сельское поселение (далее по тексту – поселение).

Границы муниципального образования Янегское сельское поселение установлены в соответствии с законом Ленинградской области от 20 сентября 2004 года № 63-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (ред. от 15.05.2012 № 34-оз).

Картографическое описание границ территории поселения

По смежеству с Республикой Карелия

От границы Нижне-Свирского государственного заповедника на север и северо-восток по границе Лодейнопольского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до восточной границы квартала 2 Кондушского лесничества Лодейнопольского лесхоза.

По смежеству со Свирьстройским городским поселением

Далее на юг по восточным границам кварталов 2, 5, 9, 15 и 16 Кондушского лесничества Лодейнопольского лесхоза до северной границы квартала 4 Свирского лесничества Лодейнопольского сельского лесхоза; далее на восток по северной границе квартала 4 Свирского лесничества Лодейнопольского сельского лесхоза до северной границы квартала 28 Кондушского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на восток по северным границам кварталов 28, 29 и 30 Кондушского лесничества до северной границы квартала 141 Мандрогского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на восток по северным границам кварталов 141, 142 и 143, на юг по восточным границам кварталов 143, 152, 160 и 168 Мандрогского лесничества Лодейнопольского лесхоза до восточной границы квартала 62 Кондушского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на юг по восточным границам кварталов 62, 69, 75, 93 и 96 Кондушского лесничества, пересекая реку Негежма, до северной границы квартала 107 этого лесничества; далее на восток по северной и на юг по восточной границам квартала 107 Кондушского лесничества Лодейнопольского лесхоза до северной границы квартала 87 Свирского лесничества Лодейнопольского сельского лесхоза; далее на юго-восток по северной границе квартала 87 Свирского лесничества до северной границы квартала 21 этого лесничества; далее на юго-восток и восток по северным границам кварталов 21, 22 и 23 Свирского лесничества Лодейнопольского сельского лесхоза, пересекая реку Свирь, до северной границы квартала 88 этого лесничества; далее на восток по северной границе квартала 88 Свирского лесничества Лодейнопольского сельского лесхоза до автодороги Лодейное Поле - Подпорожье; далее на северо-восток по этой автодороге до ответвления автодороги на Тененичи; далее на восток по этому ответвлению автодороги до северной границы квартала 19 Свирского лесничества Лодейнопольского сельского лесхоза; далее на восток и северо-восток по северным границам кварталов 19 и 20 Свирского лесничества до западной границы квартала 6 Тененского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на север по западным границам кварталов 6 и 1 Тененского лесничества до границы Лодейнопольского муниципального района.

По смежеству с Подпорожским муниципальным районом

Далее на юго-восток по границе Лодейнопольского муниципального района до южной границы квартала 57 Шапшинского лесничества Лодейнопольского лесхоза.

По смежеству с Алёховщинским сельским поселением

Далее на запад по южным границам кварталов 57, 56 и 55 Шапшинского лесничества Лодейнопольского лесхоза до восточной границы квартала 70 этого лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на юг по восточным границам кварталов 70, 84 и 110, на запад по южным границам кварталов 110, 109, 108 и 107, на север по западной границе квартала 107 Шапшинского лесничества Лодейнопольского лесхоза до реки Шапша (южная граница квартала 69 Свирского лесничества Лодейнопольского сельского лесхоза); далее на север по реке Шапша до южной границы квартала 68 Свирского лесничества Лодейнопольского сельского лесхоза; далее на запад по южной границе квартала 68 Свирского лесничества Лодейнопольского сельского лесхоза до восточной границы квартала 106 Шапшинского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на юг по восточной границе квартала 106 Шапшинского лесничества Лодейнопольского лесхоза на запад по южным границам кварталов 106, 105, 104 и 103 этого лесничества до южной границы квартала 75 Свирского лесничества Лодейнопольского сельского лесхоза; далее на запад по южным границам кварталов 75, 74 и 73 Свирского лесничества до южной границы квартала 101 Шапшинского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на запад по южным границам кварталов 101, 100 и 99, на северо-восток и на север по западной границе квартала 99 Шапшинского лесничества Лодейнопольского лесхоза до западной границы квартала 100 этого лесничества; далее на северо-восток и на север по западным границам кварталов 100, 64 и 62 Шапшинского лесничества Лодейнопольского лесхоза до западной границы квартала 53 Свирского лесничества Лодейнопольского сельского лесхоза; далее на северо-восток и на север по западным границам кварталов 53 и 38 Свирского лесничества, пересекая участок грунтовой автодороги Комбаково - Шапша, до южной границы квартала 48 Шапшинского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на юго-запад по южным границам кварталов 48, 47, 46 и 45 Шапшинского лесничества до южной границы квартала 96 Лодейнопольского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на юго-запад по южной границе квартала 96 (северный берег озера Мальгинское), на северо-запад по южным границам кварталов 96, 94, 93, 92 и 87 Лодейнопольского лесничества Лодейнопольского лесхоза, пересекая озеро Чоозеро, до западной границы квартала 87 Лодейнопольского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на север по западной границе квартала 87 Лодейнопольского лесничества до южной границы квартала 78 Лодейнопольского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на запад и северо-запад по южным границам кварталов 78, 77, 76, 75, 72, 71, 70, 69, 68 и 67 Лодейнопольского лесничества, пересекая участок автодороги Лодейное Поле - Алёховщина, до южной границы квартала 48 этого лесничества; далее на северо-запад и запад по южной границе квартала 48 Лодейнопольского лесничества Лодейнопольского лесхоза до восточной границы квартала 2 Люговского лесничества Лодейнопольского лесхоза.

По смежеству с Лодейнопольским городским поселением

Далее вновь на запад по южной и на юг по западной границам квартала 48 Лодейнопольского лесничества Лодейнопольского лесхоза до западной границы квартала 29 Лодейнопольского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на север по западной границе квартала 29 Лодейнопольского лесничества до автотрассы "Кола" (М-18); далее на северо-восток и север по этой автотрассе, пересекая кварталы 29, 30, 23, 24, 12 и 13 Лодейнопольского лесничества Лодейнопольского лесхоза, а также автодорогу Лодейное Поле - Алёховщина, до юго-западного угла квартала 168 Свирского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на север по западным границам кварталов 168 и 143 Свирского лесничества, до железнодорожной линии Лодейное Поле - Петрозаводск; далее на северо-восток по этой железнодорожной линии до точки пересечения границ кварталов 143, 144 и 127 Свирского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на северо-запад по прямой, пересекая квартал 26 Свирского лесничества Лодейнопольского сельского лесхоза, до реки Свирь в месте впадения в нее речки Янега; далее на запад по реке Свирь (вниз по течению) до западной границы квартала 119 Свирского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на север по западной границе квартала 119 Свирского лесничества до южной границы квартала 97 этого лесничества; далее на запад по южным границам кварталов 97, 96, 95, 94 и 93 Свирского лесничества Лодейнопольского лесхоза, пересекая железнодорожную линию Лодейное Поле - Питкяранта и автодорогу "Кола" (М-18), до восточной границы квартала 113 Свирского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на юг по восточной и на запад по южной границам квартала 113 Свирского лесничества до восточной границы квартала 123 этого лесничества; далее на юг по восточной границе квартала 123 Свирского лесничества до реки Свирь; далее на юго-запад по реке Свирь (по южным границам кварталов 123, 140, 139, 138, 137, 136, 150, 172 и 186 Свирского лесничества) до южной границы квартала 186 Свирского лесничества Лодейнопольского лесхоза; далее на запад по южным границам кварталов 186 и 185 этого лесничества до восточной границы Нижне-Свирского государственного заповедника; далее на север по восточной границе Нижне-Свирского государственного заповедника до исходной точки.

Природные условия и ресурсы.

Природные условия на территории муниципального образования благоприятны для развития рекреационной деятельности Климат характеризуется как умеренно-континентальный с коротким прохладным летом и длинной достаточно холодной зимой.

В пределах муниципального образования преобладают леса. Крупнейшая река - Свирь.

Экономика поселения ориентирована на переработку местных сырьевых ресурсов и сельское хозяйство. Минерально-сырьевые ресурсы представлены общераспространенными строительными материалами (песок, гравий), также имеются месторождения торфа.

По территории поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург — Мурманск (ж/д станция Янега) и автомобильная дорога Лодейное Поле — Вытегра.

Климат

Климат территории сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный, переходный от влажного морского, формируется под влиянием переноса теплых и влажных воздушных масс со стороны Балтийского моря и сухих холодных - со стороны Арктики, но также определяется близостью крупнейшего внутреннего водоема Европы - Ладожского озера. Циклоническая деятельность в целом оказывает смягчающий эффект на температуру воздуха, однако влияние столь крупной внутренней акватории сказывается на сглаживании температурного режима как в течение суток, так и на годовом ходе температур и осадков. Отдаленность же от побережья Финского залива, нарастающая континентальность и значительная приподнятость рассматриваемой территории проявляется в понижении средних месячных температур, сокращении безморозного периода и периодов со средними месячными температурами выше 5¸ 10 и 15 ºС, в увеличении холодного периода и длительности залегания снежного покрова (максимальная высота снежного покрова наблюдается в феврале-марте и достигает 32–41 см), в большей подверженности поздневесенним и раннеосенним заморозкам, повышенном количестве осадков, которое достигает 600 мм – 700 мм, повышенной мощности снежного покрова и его большей устойчивости.

Среднесуточная температура летом + 17 ºС, зимой - 18 ºС. Глубина промерзания почвы 220 – 230 см. Во все зимние месяцы наблюдаются оттепели. В эти дни температура колеблется около 0 °C, но может подниматься и до 5 ºС. Наряду с оттепелями наблюдаются и сильные морозы (средний многолетний минимум температуры воздуха зимой составляет - 28 ºС). Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в последней декаде марта. Число дней со снежным покровом 151–159 дней. Средняя дата полного оттаивания почвы 26–28 апреля. Мощность снега на открытых пространствах достигает 31-44 см.

Заморозки в воздухе весной заканчиваются около 5 мая, самые поздние возможны в первой декаде июня. Осенью заморозки начинаются, в среднем, 7 октября, иногда во второй декаде сентября. Продолжительность безморозного периода - 157 дней.

Большая часть осадков приходится на период апрель-октябрь. В летний период осадки носят в основном ливневый характер, в холодный — длительные моросящие, обложные дожди.

В течение всего года на рассматриваемой территории преобладают ветры южного и юго-западного направления, но в теплый период увеличивается повторяемость северных и северо-восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра равна 4 м/с, увеличиваясь зимой (ноябрь–декабрь). На открытой, незалесенной местности ежегодно отмечаются скорости ветра, превышающие 15 м/с. Отмечается большая повторяемость туманов — до 52 за год.

В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») Янегское городское поселение, как и весь Лодейнопольский муниципальный район, попадает в подрайон II В умеренного климата.

Гидрологическая характеристика

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть сельского поселения хорошо развита. Все реки, ручьи и озера относятся к Ладожскому и Онежскому водным бассейнам.

Реки

В реках вода пресная, пригодная для питья. Русла рек, характерные для изучаемой местности, извилистые и сильно меандрирующие, они имеют в основном субширотное простирание. Берега рек обрывистые и крутые, иногда встречаются сплавины.

Свирь — крупнейшая река на территории поселения. Важное звено Волго-Балтийского водного пути и предшествовавшей ему Мариинской системы. Имеет длину 224 км, берёт начало в Онежском озере и впадает в Ладожское озеро. Ширина реки на всем протяжении изменяется от 100 м в узких местах русла до 10 - 12 км в Ивинском разливе. Скорость течения изменяется от 0,5 до 10,6 км/ч.

Река течёт в низинах, которые в прошлом были заняты ледниковыми водоёмами. Побережье Свири по бо́льшей части представляет собой заросшую лесом холмистую местность. В среднем течении Свири существовали пороги, но после постройки на реке каскада электростанций, плотины подняли уровень воды, затопив пороги и создав глубоководный путь на всём протяжении реки. На реке располагаются Нижнесвирский (80 км от устья) и Верхнесвирский (120 км от устья) гидроузлы. Водохранилище Верхнесвирской ГЭС сформировало Ивинский разлив или Верхнесвирское водохранилище площадью 183 км².

Так как почти 80 % водосбора Свири приходится на Онежское озеро и сток с части бассейна самой реки зарегулирован гидроузлами, её водный режим отличается равномерностью в течение года. Весенние паводки в нижнем течении более выражены, в том числе по причине возникающих ледяных заторов.

В нижнем течении р. Свирь протекает в пределах Приладожской низменности и, ниже по течению от впадения в неё рек Оять и Паша, образует дельту с множеством рукавов и проток. Здесь располагается Нижнесвирский заповедник. Всего на реке около тридцати островов.

Янега — левый приток Свири. Название — от саамского «янг», означающего «болото/топь». Берёт своё начало из озера Виозеро. Устье реки находится в 72 км по левому берегу реки Свири. Длина реки — 33 км, площадь её водосборного бассейна — 285 км². Протекает вдоль посёлка Янега. Вблизи устья пересекает дорогу Р37 и железную дорогу Санкт-Петербург — Мурманск. В реке некогда осуществлялась ловля жемчуга. Основные притоки: река Сара (левый, 6,8 км от устья), река Чалдога (правый, 18 км от устья).

Озера

Значительную часть территории занимают озера, преимущественно мелкие, ледникового генезиса. Наиболее крупные – Кулежозеро, Руссконское, Юбинское, Сяксозеро, Мульевские озера. В верховьях рек очень много мелких водораздельных озер, имеющих ледниковое происхождение. Встречаются периодически исчезающие озера. Озёра исследуемой территории в основном ледникового происхождения, они имеют вытянутую форму, сильно изрезанную береговую линию и часто глубокие котловины. Питание озёр смешанное, в основном за счёт атмосферных осадков. Озёра очень часто соединены между собой реками, которые также имеют смешанное питание с преобладанием атмосферного. Питание рек имеет ярко выраженное сезонное разделение. В меженный период на 80-100 % питание определяют подземные воды, а водоносными горизонтами являются четвертичные отложения (морена) и коренные породы – доломитизированные известняки каменноугольного возраста. В период весеннего снеготаяния питание осуществляется талыми водами, которые поднимают уровень воды в реках на 0,8-4,5 м.

Подземные воды

В толще четвертичных отложений, мощность которых меняется от 10–20 м до 100 м и более в древних долинах рек, выделено несколько безнапорных и слабонапорных водоносных горизонтов, приуроченных к песчаным разностям моренных, аллювиальных, озерных и флювиогляциальных образований. Практическое значение для водоснабжения населения имеют водоносные горизонты озерно-ледниковых (lgIIIkr) и флювиогляциальных отложений (fIIIkr).

Водоносный горизонт озёрно-ледниковых отложений занимает значительные территории. Грунтовые воды в прослоях тонко- и мелкозернистых песков мощностью 10–15 м залегают на глубине от 1 м и более. Удельный дебит скважин 0,001–0,5 литров в секунду. По химическому составу воды гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные смешанные по катионам, минерализация их 0,1–0,5 г/дм³. Используются в небольших населённых пунктах.

Котлинский водоносный горизонт (Vkt) распространен повсеместно. Водовмещающие пески и песчаники средней мощностью 25–35 м залегают между глинистыми отложения верхней части котлинского стратиграфического горизонта, аргиллитов и глин гдовского горизонта (Vgd). Глубина залегания водоносного горизонта возрастает с севера на юг от нескольких десятков метров до 300–400 м. Пьезометрический уровень подземных вод на водоразделах устанавливается на глубине 10–20 м, в долинах рек превышает поверхность земли на 15–18 м. Удельный дебит скважин колеблется от 0,01 литров в секунду до 3,2 литров в секунду, при преобладающих значениях 0,1–0,2 литра в секунду.

В северной части муниципального образования развиты гидрокарбонатные натриево-кальциевые воды с минерализацией 0,2–0,3 г/дм³. Южнее линии «Лодейное Поле – Янега – Печеницы» состав вод меняется на гидрокарбонатно-хлоридный и хлоридный натриевый, минерализация возрастает до 1,0–2,8 г/дм³. В зоне солоноватых вод установлено содержание брома (4,6–7,8 мг/дм³), бора (0,1–0,8 мг/дм³) и йода (0,4 мг/дм³). Используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Гдовский водоносный горизонт (Vgd), выделенный в нижней части гдовского стратиграфического горизонта, на территории развит повсеместно. Водовмещающие песчаники мощностью 2–18 м залегают на глубине от 100 м. Глубина залегания пьезометрического уровня на водоразделах до 24 м, в долинах рек уровень превышает поверхность земли более чем на 10 м. Преобладающие значения удельных дебитов скважин 0,1–0,2 литра в секунду. Состав вод хлоридный натриевый, минерализация до 5,5 г/дм³.

Минеральные воды

Минеральные воды на рассматриваемой территории распространены повсеместно.

В северной части территории хлоридные натриевые воды с минерализацией 2–5 г/дм³ залегают на глубине 100–200 м в гдовских песчаниках.

Южнее линии «Лодейное Поле – Янега – Печеницы» гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридные натриевые воды с минерализацией до 2,8 г/дм³ развиты в котлинском водоносном горизонте. В гдовском водоносном горизонте, минерализация хлоридных натриевых вод, обогащенных бромом, бором и йодом, возрастает до 7,8 г/дм³.

Минеральные воды пригодны как для разлива в качестве лечебно-столовых (при минерализации 1–2 г/дм³), так и для бальнеологических целей.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Территория муниципального образования неоднородна в инженерно-геологическом отношении и характеризуется строительными условиями различной степени сложности в целях градостроительного освоения.

На значительной площади строительные условия осложнены близким залеганием уровня грунтовых вод. Кроме того, на различных участках территории осложняющими строительство являются такие факторы, как: заболачивание с развитием торфяного покрова мощностью более 2 м, наличие грунтов с ослабленной несущей способностью, пересеченный рельеф и затопление паводковыми водами.

В пределах рассматриваемой территории выделяются ряд инженерно-геологических районов, характеризующихся общностью геоморфологических, гидрогеологических условий: моренная равнина, озёрно-ледниковая равнина, озёрная равнина, болотная равнина, террасированная долина рек.

Благоприятные территории

Моренная равнина преимущественно расположена в юго-восточной части муниципального образования. Рельеф слабоволнистый, местами плоский. Абсолютные отметки поверхности 80–150 м., относительные превышения составляют от 3–5 м до 10–15 м. В геологическом строении принимают участие валунные супеси, пески, суглинки. Условное расчётное давление на них 0,25 – 0,3 МПа (2,5 – 3,0 кгс/см²). Заболоченные территории потребуют осушения.

Ограниченно благоприятные

Озёрно-ледниковая равнина. Район охватывает обширные площади вдоль реки Свирь. Рельеф плоский и пологоволнистый. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 20 – 40 м на севере района до 80 – 130 м — на юге. С поверхности район сложен песками, глинами, супесями, суглинками мощностью 3,0 – 40 м. подстилаемые моренными супесчано-суглинистыми грунтами. Грунтовые воды залегают на глубине 0,1–11,4 м., чаще — 0,5 – 2,0 м., и вызывают заболачивание территории. Основанием зданий и сооружений будут служить пески, супеси с условным расчётным давлением 0,15 – 0,2 МПа (1,5–2,0 кгс/см²), суглинки, глины — R0 — 0,18 – 0,25 МПа (1,8 – 2,5 кгс/см²). Строительство возможно после проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории.

Неблагоприятные

Болотная равнина имеет широкое распространение во всех вышеописанных районах. Мощность торфа 0,5 – 7,6 м. Подстилается торф четвертичными отложениями различного генезиса. Грунтовые воды залегают на глубине 0,1 – 1 м. Торф в качестве естественного основания зданий и сооружений использован быть не может, так как является неравномерно и сильно сжимаемым грунтом. Террасированная долина рек охватывает пойменную и высокие пойменные террасы. Последние имеют прерывистое развитие вдоль рек. Террасы сложены аллювиальными песками, супесями, суглинками, гравийно-галечными грунтами мощностью 4 – 20 м. Грунтовые воды залегают на глубине 0,5–2,5 м. Основанием зданий будут служить аллювиальные пески, супеси с условным расчётным давлением 0,2 МПа (2 кг/см²) суглинки с R 0 — 0,15 МПа (1,5 кгс/см²).

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально – сырьевые ресурсы Янегского сельского поселения представлены следующими основными видами:

пески для дорожного строительства;

торф;

сапропель.

На территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области расположены следующие участки недр, содержащие полезные ископаемые, учитываемые территориальным балансом запасов:

Месторждение торфа «Шапшинское» - площадь 36 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеоогия № 6/89 в 1989 г., запасы составляют 141 тыс. тонн по категории С1;

Месторождение торфа «Рудейское» - площадь 253 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ СЗ ПГО № 1977 в 1983 г., запасы составляют 648 тыс. тонн по категории А;

Месторождение торфа «Елохово» - площадь 50 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 6/89 в 1989 г., запасы составляют 138 тыс. тонн по категории С2;

Месторождение торфа «Харевщина» - площадь 45 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ СЗ ГУ б/н в 1957 г., запасы составляют 140 тыс. тонн по категории С1;

Месторождение песка «Столбовик» - площадь 6,05 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ № 1606 в 2001 г., на 1.01.2013 запасы составляют 474 тыс. куб. м по категории С1, предоставлена лицензия на пользование недрами ЛОД 47063 ТЭ ГП «Лодейнопольское ДРСУ»;

Месторождение песка «Навдия» (состоит из участка государственного резерва и участка лицензирования) – общая площадь 50 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ № 1358 в 1989 г., разведано в 1983 – 1989 годы, разрабатывалось до 2004 г, на часть месторождения предоставлена лицензия на пользование недрами ЛОД 47086 ТЭ ГП «Лодейнопольское ДРСУ», на 1.01.2013 запасы по участку лицензирования составляют 1375 тыс. куб. м по категориям А+В+С1, в том числе обводненные пески – 976 тыс. куб. м по категориям А+В+С1, по участку государственного резерва запасы составляют 2204 тыс. куб. м по категориям А+В+С1 и 433 тыс. куб. м по категории «забалансовые», в том числе обводненные пески 1449 тыс. куб. м по категориям А+В+С1;

Часть месторождения песка «Люговичи» (перспективный участок недр для дальнейшего предоставления в пользование) – площадь 3,6 га, запасы песков месторождения «Люговичи» подлежат учету территориальным балансом запасов песков строительных и валунно – гравийно - песчаного материала по Ленинградской области по группе «государственный резерв», по состоянию на 1.01.2013 балансовые запасы песков составляют – 100 тыс. куб. м по категории С2.

Освоение минерально-сырьевых ресурсов муниципального образования в части, относящейся к пескам для дорожного строительства, незначительное. ГП «Лодейнопольское ДРСУ», в пределах проектируемой территории, разрабатывается только месторождение песка, используемого для ремонта дорог и для подсыпки в зимнее время. Это месторождение «Столбовик» в 1,7 км на юго-восток от железнодорожной станции «Инема» общей площадью 6,0 га с утвержденными запасами 561 тыс. куб. м;

Перспектива освоения торфяных месторождений, как для топлива, так и для удобрений в ближайшей перспективе невелика. То же самое можно отметить и относительно разведанных запасов сапропеля в озёрах муниципального образования.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 № 9 "Правила охраны магистральных трубопроводов".

Вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) природный газ, искусственные углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны, вокруг газораспределительных станций, станций подземного хранения газа — в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Существующий жилищный фонд.

По данным паспорта Янегского сельского поселения жилищный фонд муниципального образования составляет 35,3 тыс. кв. м, из них централизованными холодным водоснабжением обеспечено 71,4 %, отоплением 34,3 % и канализацией обеспечено 67,7 % (таблица 2). Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя составляет 16,2 кв. м.

Таблица 2

Характеристика жилищного фонда по данным паспорта

Янегского сельского поселения на 1 января 2013 г.

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 35,3 |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ед./тыс. кв. м | 123/4,5 |
| многоквартирные дома (МКД) | ед./тыс. кв. м | 195/30,8 |
| квартиры в МКД | ед./тыс. кв. м | 756/30,8 |
| По формам собственности: |  |  |
| 1.1. Собственность Ленинградской области | тыс. кв. м | 4,1 |
| в том числе: |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс. кв. м | 28/4,1 |
| квартиры в МКД | ед./тыс. кв. м | 86/4,1 |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд, тыс. кв. м | тыс. кв. м | 20,6 |
| в том числе: |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс. кв. м | 78/20,6 |
| квартиры в МКД | ед./тыс. кв. м | 532/20,6 |
| 1.3. Частный жилищный фонд | тыс. кв. м | 10,6 |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома | ед./тыс. кв. м | 123/4,5 |
| многоквартирные дома | ед./тыс. кв. м | 89/6,1 |
| квартиры в МКД | ед./тыс. кв. м | 158/6,1 |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья | кв. м/чел. | 16,2 |
| 3. Уровень износа жилищного фонда | % | 60 |
| 4. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 25,2 |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м | - |
| отопления | тыс. кв. м | 12,1 |
| канализации | тыс. кв. м | 23,9 |
| 5. Ветхий фонд | тыс. кв. м | - |
| 6. Аварийный фонд |  |  |
| в том числе: |  |  |
| площадь | тыс. кв. м | 1,5 |
| число квартир | ед. | 28 |
| число семей, проживающих в нём | ед./чел. | 28/63 |
| 7.Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  |  |
| холодного водоснабжения | % | 60 |
| теплоснабжения | % | 5 |
| водоотведения | % | 100 |
| электроснабжения | % | 15 |

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности приведена в таблице 3.

Таблица 3

Структура существующего жилищного фонда по этажности

Янегского сельского поселения

| Тип зданий | Общая площадь, тыс. кв. м | % |
| --- | --- | --- |
| Индивидуально-определенные | 4,5 | 12,7 |
| Многоквартирные | 30,8 | 87,3 |
| Всего | 35,3 | 100 |

Более 80 % муниципального жилищного фонда Янегского сельского поселения составляют многоквартирные жилые дома. Аварийный фонд составляет 1,5 тыс. кв. м (27 квартиры). На очереди по областному закону от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» стоят 25 человек.

Часть индивидуальных жилых домов в п. Янега попадают в границы санитарно-защитных зон.

Сезонное и незарегистрированное население проживает в индивидуальных жилых домах, учет площади которых в компетенцию администрации не входит. Оценочная площадь сезонно используемого жилищного фонда приведена в таблице 4.

Таблица 4

Площадь сезонно используемого жилищного фонда

Янегского сельского поселения на 01.01.2013 г.

| Название населенного пункта | Общая площадь, кв. м |
| --- | --- |
| д. Агашово | 425 |
| д. Андреевщина | 2575 |
| п. при ж/д ст. Инема | 1600 |
| д. Новая Слобода | 2725 |
| д. Печеницы | 2025 |
| д. Пога | 650 |
| д. Рахковичи | 1850 |
| д. Руссконицы | 2200 |
| д. Старая Слобода | 7050 |
| д. Тененичи | 200 |
| д. Харевщина | 100 |
| д. Шапша | 1600 |
| п. Янега | 4350 |
| Итого: | 27350 |

Учреждения и предприятия обслуживания.

Образование.

Учреждения образования расположены в п. Янега. Перечень образовательных учреждений расположенных на территории Янегского сельского поселения представлен в таблице 5.

Таблица 5

| Название и местоположение | Вместимость | % наполняемости |
| --- | --- | --- |
|  | проектная | фактическая |  |
| МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа», адрес: 187727, Ленинградская обл., Лодейнопольский район, п. Янега, ул. Лесная, 25 | 126 | 88 | 69,8 |
| МКДОУ «Детский сад № 13 «Леснянка», адрес: 187727, Ленинградская обл., Лодейнопольский районн, п. Янега, ул. Лесная | 55 | 55 | 100 |

Детские дошкольные учреждения посещают 55 детей, что составляет порядка 37 % всех детей сельского поселения в возрасте от 1 до 6 лет включительно.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по СП 42.13330.2011 должна составлять 85 % от численности детей соответствующей возрастной группы. Таким образом, нормативное количество мест в дошкольных учреждениях Янегского сельского поселения должно составлять 262 места, то есть наблюдается дефицит мест в дошкольных учреждениях.

В целом по муниципальному образованию на каждые 100 мест, имеющиеся в школе, приходится 70 посещающих их ребенка. В соответствии с СП 42.13330.2011 необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75 % охват детей в старших классах (10 й и 11 й классы) при обучении в одну смену. Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начального профессионального образования или доучиваться в вечерней школе. Нормативно необходимое число школьных мест составляет порядка 262. Существующих мест в образовательных учреждениях меньше, чем требуется по нормативу, но на данный момент наполняемость школы не 100 %, т.к. часть детей школьного возраста посещают школы в г. Лодейное Поле. Школьный автобус ежедневно курсирует от д. Старая Слобода, д. Кондуши и п. Янега.

Потребность в учреждениях профессионального образования обеспечивается районным центром город Лодейное Поле и Санкт-Петербургом.

Здравоохранение

Услуги здравоохранения населению Янегского сельского поселения оказывают фельдшерско-акушерские пункты в п. Янега, д. Старая Слобода. По данным МУЗ «Лодейнопольская ЦРБ» фактическая вместимость учреждений здравоохранения, функционирующих на территории сельского поселения составляет 30 посещений в смену.

В соответствии с «Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» норматив обеспеченности амбулаторно-поликлинической помощью составляет 9,7 посещений на 1 человека в год.

Существующая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в муниципальном образовании ниже требуемой по нормативу.

Так же население имеет возможность получать услуги здравоохранения в городе Лодейное Поле, где функционирует МУЗ «Лодейнопольская ЦРБ», городская поликлиника, детская поликлиника.

В соответствии с «Социальными нормативами и нормами» одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р норматив обеспеченности аптеками в сельской местности составляет 1 учреждение на 6,2 тыс. жителей. На данный момент аптек на территории поселения нет.

Социальная защита населения

Услуги по социальной защите населению оказывает муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения «Возрождение» расположенное в г. Лодейное поле.

По данным Отдела социальной защиты населения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на территории Янегского сельского поселения учреждений социальной защиты населения нет и создание их в будущем не планируется.

Культура и спорт

Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.

На территории Янегского сельского поселения функционирует МКУ «Янегский центр культуры и досуга» в состав который входят дом культуры п. Янега и сельские клубы в д. Андреевщина, д. Тененичи, д. Харевщина. Мощность учреждений культурно-досугового типа составляет 550 посадочных мест. На территории поселения функционируют 2 библиотеки общей мощностью 10,3 тыс. экземпляров.

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 № 942 р, от 13.07.2007 № 923-р), предполагают для сельских поселений с числом жителей от 2 тыс. человек до 5 тыс. человек 100 зрительских мест в учреждениях культуры клубного типа на 1 тыс. жителей. Из этого следует, что в Янегском сельском поселении обеспеченность учреждениями культуры превышает нормативную.

Согласно СП 42.13330.2011 норматив обеспеченности библиотечными фондами для сельских населенных пунктов и их групп людностью от 2 до 5 тыс. человек составляет 5 – 6 тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел. Обеспеченность книжным фондом в целом по сельскому поселению незначительно ниже нормативного значения.

Спортивные объекты на территории Янегского сельское поселение расположены в п. Янега (при школе), а именно спортивный зал (общей площадью 400  кв. м) и спортивная площадка (общей площадью 540 (1,2) тыс. кв. м ).

Согласно «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р норматив обеспеченности спортивными залами составляет 3,5 тыс. кв. м площади пола на 10 000 населения, а норматив обеспеченности плоскостными сооружениями 19,5 тыс. кв. м на 10 000 населения.

Спортивные залы при школах не вполне отвечают понятию общедоступных спортивных объектов, но даже с их учетом обеспеченность населения сельского поселения спортивными залами ниже нормативных значений. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями также ниже норматива.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

В Янегском сельском поселении расположены 12 торговых предприятий (716,9 кв. м торговой площади), а также 5 общедоступное предприятие общественного питания (ресторан на 200 посадочных мест и 4 кафе на 140 посадочных места) .

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области установлены Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. 20 «О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области» в соответствии с Методикой расчета минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов». Суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов установлен в размере 486,6 кв. м на 1000 жителей.

Обеспеченность населения общей мощностью объектов торговли в целом по сельскому поселению ниже нормативного значения.

Для объектов общественного питания используется норматив СП 42.13330.2011 – 40 мест на тысячу населения. В соответствии с данным нормативом население обеспечено этим видом услуг.

Также в муниципальном образовании есть ряд предприятий бытового обслуживания.

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа.

1.1 Общая характеристика системы газоснабжения

Снабжение природным газом Янегского СП осуществляется от ГРС «Лодейное Поле» (расположена на территории Лодейнопольского городского поселения). Технические характеристики ГРС «Лодейное Поле» по данным из СТП Ленинградской области приведены в таблице 6. По территории сельского поселения проходит магистральный газопровод «Волхов-Петрозаводск», диаметром 1 020 мм и давлением 5,5 МПа. Санитарный разрыв от газопровода составляет 300 м.

Таблица 6

Производительность ГРС «Лодейное Поле»

| Наименование ГРС | Производительность, тыс. куб. м/ч |
| --- | --- |
|  | проектная | фактическая |
| Лодейное Поле | 20,00 | 6,00 |

Диаграмма 1 Соотношение резервной фактической мощностей ГРС

В настоящее время природный сетевой газ подан в п. Янега и д. Старая Слобода.

До п. Янега построен межпоселковый газопровод длиной 6,425 км от ГРС «Лодейное Поле». Подача газа потребителям осуществляется по трехступенчатой схеме: высокого, среднего и низкого давления. В поселке эксплуатируется 4 газорегуляторных пункта. Общая протяженность распределительных газопроводов в п. Янега составляет 37,45 км. Количество газифицированных квартир природным газом (включая индивидуальные дома) составляет 312.

До д. Старая Слобода построен межпоселковый газопровод длиной 24,5 км от ГРС «Лодейное Поле». В настоящее время в д. Старая Слобода газифицированы природным газом Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь, муниципальный жилой дом № 21 и 2 частных дома. Общая протяженность распределительных газопроводов в деревне Старая Слобода составляет 2,1 км.

В д. Старая Слобода расположена групповая резервуарная установка сжиженного углеводородного газа (СУГ). В настоящее время ГРУ выведена из эксплуатации.

Таблица 7

Количество газифицированных квартир и домовладений природным газом в населенных пунктах Янегского сельского поселения.

| № | Населенные пункты | Количество квартир | Количество частных домовладений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Старая Слобода | 100 | 2 |
| 2 | п. Янега | 211 | 2 |
|  | Всего | 311 | 4 |

Всего в Янегском сельском поселении газифицировано природным газом 315 квартир, сжиженным газом – 593 квартир (включая индивидуальные дома).

В соответствии с генеральным планом поселения, данные ЗАО «Газпром межрегионгаз СПб» по объемам потребления природного газа населением, теплоисточниками и промышленностью на территории Янегского сельского поселения за 2014 год, полученные письмом от 28.05.2015 № 32-01/5418, приведены в таблице 8:

Таблица 8

| Потребление природного газа (за 2013 год) | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| население | тыс. куб. м | 52,72 |
| прочие | тыс. куб. м | 133,5 |
| теплоисточники | тыс. куб. м | 347,1 |
| Итого | тыс. куб. м | 533,32 |

Диаграмма 2 Соотношение объёмов потребления природного газа.

Уровень оснащенности жилого фонда газом составляет 86,3 %, в том числе природным газом – 34 %, сжиженным 52,3 %.

Газ используется для:

- бытовых нужд населения (приготовление пищи и горячей воды);

- в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельных);

- на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для объектов общественно-деловой застройки.

К ГРС газ поступает из магистрального газопровода под давлением. На ГРС снижается давление газа, а так же газ приобретает специфический запах. Его одоризируют. Здесь газ также подвергается дополнительной очистке от механических примесей и подсушивается.

Далее газ подаётся от ГРС «Лодейное поле» до с. Янега по межпоселковому газопроводу высокого давления P=0,6 МПа г. Лодейное поле – с. Янега. На входе в с.Янега установлен ГРПШ (УГРШ-50 с двумя линиями редуцирования). Понижающий давление с высокого до среднего P=0,3 МПа для газоснабжения муниципального жилого фонда установлены два ГРПШ, понижающие давление со среднего до низкого.

Схема газоснабжения Янегского сельского поселения гарантирует обеспечение необходимых параметров для газоснабжения теплоисточников, населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Направления использования газа приводятся в таблице 9.

Таблица 9

Направления использования природного газа

| Потребитель | Назначение |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление |
| Учреждения здравоохранения, детские, учебные и коммунально-бытовые предприятия и учреждения | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление |
| Местные котельные, отопительные и районные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные и сельскохозяйственные предприятия | Отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, технологические нужды |

Газорегуляторные пункты эксплуатируются менее 10 лет. Сооружения находятся в хорошем состоянии.

Работы по развитию газификации в Янегском сельском поселении ведутся умеренными темпами (таблица 10).

Таблица 10

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Газифицировано сетевым газом | потреб | 311 |
| Введено вновь построенных газопроводов | км | - |
| Капитальный ремонт газопроводов | км | - |
| Количество аварийно-диспетчерских служб | шт | - |
| Количество аварийных заявок за отчетный год (в целом по организации) | шт | 1 |
| в том числе по внутридомовому газовому оборудованию (в целом по организации) | шт | - |

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Тихвин находится по адресу 187550, Ленинградская область, г. Тихвин, 2-й микрорайон, основным видом деятельности является «Распределение газообразного топлива». Основная отрасль компании - «Газоснабжение». Организации присвоен ИНН 4700000109, ОГРН 1024702184715. Подразделение ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Лодейнопольского района газоснабжения находится в г. Лодейное Поле по адресу: 187710 г. Лодейное поле, Республиканский тракт, д. 22

На балансе и обслуживании организации находятся газовые сети, ГРС и ГРП межпоселкового участка газоснабжения г. Лоденое поле – Янега.

Межпоселковый участок газоснабжения д. Старая Слобода находится на балансе ОАО «Газпром», обслуживанием газовых сетей и оборудования занимается филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» г. Тихвин.

Таким образом, можно сделать вывод, что компания ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область», является газоснабжающей организацией в с. Янега и д. Старая Слобода, Янегского сельского поселения Ленинградской области.

1.2 Описание источников газоснабжения

Янегское сельское поселение снабжается газом от от ГРС «Лодейное Поле» (расположена на территории Лодейнопольского городского поселения).

По территории сельского поселения проходит магистральный газопровод «Волхов-Петрозаводск», диаметром 1 020 мм и давлением 5,5 МПа

К ГРС газ поступает из магистральных газопроводов под высоким давлением 5,5 МПа. На ГРС давление газа снижается до среднего 0,6 МПа.

На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:

- очистка газа от твёрдых и жидких примесей;

- снижение давления (редуцирование);

- одоризация;

- учёт количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.

Основное назначение ГРС – снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления в соответствии с договором между газоснабжающей организацией и потребителем с точностью до 10%.

Надёжность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:

1. Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;

2. Поддержанием их в исправном состоянии за счёт своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;

3. Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;

4. Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

5. Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.

В состав газораспределительной станции входят:

а) узлы:

- переключения станции;

- очистки газа;

- предотвращения гидратообразования;

- редуцирования газа;

- подогрева газа;

- коммерческого измерения расхода газа;

- одоризации газа;

- автономного энергопитания;

- отбора газа на собственные нужды;

б) системы:

- контроля и автоматики;

- связи и телемеханики;

- электроосвещения, молниезащиты, защиты от статического электричества;

- электрохимзащиты;

- отопления и вентиляции;

- охранной сигнализации;

- контроля загазованности.

Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.

В узле переключения ГРС установлено следующее оборудование:

- краны с пневмоприводом на газопроводах входа и выхода;

- предохранительные клапаны с переключающими трехходовыми кранами на каждом выходном газопроводе и свечой для сброса газа;

изолирующие устройства на газопроводах входа и выхода для сохранения потенциала катодной защиты при раздельной защите внутриплощадочных коммуникаций ГРС и внешних газопроводов;

- свеча на входе ГРС для аварийного сброса газа из технологических трубопроводов;

- обводная линия, соединяющая газопроводы входа и выхода ГРС, обеспечивающая кратковременную подачу газа потребителю, минуя ГРС. Обводная оснащена двумя кранами: первый - по ходу газа отключающий кран; второй - для дросселирования кран-регулятор. Обводная линия оснащена приборами контроля параметров газа.

Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания механических (твёрдых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование, средства контроля и автоматики ГРС и потребителя.

Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.

Линии редуцирования газа оборудованы сбросными свечами.

Узел учёта газа предназначен для учёта количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счётчиков.

Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования. Для одоризации газа применяется этилмеркаптан (не менее 16 г на 1000 м).

Узел одоризации установлен на выходе станции после обводной линии. Подача одоранта производится автоматически.

На ГРС установлены емкости для хранения одоранта. Заправка их производилась не чаще 1 раза в 2 мес.

Давление газа измеряется с помощью манометров, размещённых на входном газопроводе, выходном газопроводе, перед и за фильтром, перед газовым счётчиком, на байпасе, за регулятором давления и на линии редуцирования. Давление газа на входе и выходе регистрируется в регистрационном устройстве.

Дросселирование газа осуществляется в несколько потоков, на каждом из которых установлен соответствующий регулятор давления.

Снижение давления газа на ГРС приводит к существенному снижению его температуры, что может привести к образованию гидратов, обмерзанию регулирующих клапанов, запорной арматуры, приборов и трубопроводов. Поэтому на газораспределительной станции применяется система подогрева природного газа. Подогрев производится перед редуктором, так чтобы температура газа поддерживалась на приемлемом уровне после понижения давления, чтобы исключить эффект гидратообразования в газораспределительной сети.

Принципиальная схема ГРС представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 Принципиальная схема ГРС

Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно-профилактических работ.

Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.

ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.

Для подключения непосредственно потребителей в системе газоснабжения используются шкафные газорегуляторные пункты (ШРП - рисунок 3)

Рисунок 3 Шкафные газорегуляторные пункты

Основное назначение ШРП - снижение (дросселирование) входного давления газа до заданного выходного и поддержание последнего в контролируемой точке газопровода постоянным (в заданных пределах) независимо от изменения входного давления и расхода газа.

Давление газа на вводе в ШРП 6-3 кгс/см2.

Шкафной ГРП - готовое промышленное изделие, в металлическом шкафу которого размещены оборудование, арматура и средства измерений. Осмотр, ремонт, настройку и обслуживание ГРП производят при открытых передних, боковых или задних дверках шкафа, нормально запертых на замок или специальные защелки.

Всего в Янегском сельском поселении используется:

- ШРП более 50 м3/ч – 3 шт;

- ШРП менее 50 м3/ч – 1 шт.

Устройство шкафного ГРП приведено на рисунке 4.

Рисунок 4 Шкафной ГРП:

1 – импульсный трубопровод; 2 – подводящий трубопровод к ПСУ; 3-7, 9, 12, 13, 20, 21 - краны; 8 – теплоизоляция; 10 – регулятор; 11 – пилот; 14 – штуцеры для настройки ПСУ; 15 – клапан-отсекатель; 16 – сбросной трубопровод; 17 – ПСК; 18 – штуцер с краном фильтра; 19 – фильтр; 22 – байпас; 23 – манометр; 24 – вентиль; 25 – отвод к теплогенератору; 26 – выходной газопровод.

На редуцирующей линии по ходу газа расположены сетчатый фильтр 19, клапан-отсекатель 15, регулятор 10 с пилотом 11. К импульсной линии подключены штуцер с краном - для манометра; сбросная трубка с дросселем от регулятора; импульсные трубки к регулятору, пилоту, клапану-отсекателю; подводящая труба к ПСК.

Для настройки отсекателя используют отвод 12 с краном и двумя штуцерами, к одному из которых подключают переносной манометр, через другой подают сжатый воздух. Для измерения входного давления используется манометр 23 или манометр, подключаемый к штуцеру на входном патрубке фильтра.

Характеристики используемых ШРП приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование | Тип регулятора | Давление на входе, кгс/см2 | Давление на выходе, кгс/см2 | Срок эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УГРШ-50 | РДП-50В – 2 шт | 6,0 | 3,0 | 4 |
| ИТАГЗ-В/249-1-Б | В249 – 1 шт | 3,0 | 0,02 | 4 |
| ГРП-400-1 | РДНК-400-1шт | 3,0 | 0,02 | 4 |
| ГРПШ-10 МС | FE 10 – 1 шт | 3,0 | 0,02 | 4 |

Характеристики используемых регуляторов давления приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Тип регулятора | Диаметр седла, мм | Давление, кгс/см2 | Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | входное, не более | выходное, в пределах | 1 | 3 | 6 | 12 |
| РДП-50В – 2 шт | 50 | 6,0 | 3,0 | 600 | 1800 | 3500 | 7000 |
| В249 – 1 шт | 50 | 3,0 | 0,02 | 120 | 250 | 250 | - |
| РДНК-400-1шт | 15 | 3,0 | 0,02 | 80 | 170 | 300 | - |
| FE 10 – 1 шт | 15 | 3,0 | 0,02 | 12,3 | 12,42 | 15,6 | - |

1.3 Описание системы транспортировки газа в Янегском сельском поселении

Поставляемый в Янегское сельское поселение газ транспортируется потребителям по газопроводам высокого, среднего и низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.

Протяженность газовых сетей по территории Янегского сельского поселения составляет 37,45 км. Из них на распределительные сети приходится -36,81 км, газопроводы вводы составляют - 0,64 км.

Распределительные газопроводы проложены надземным и подземным способом:

- подземная прокладка – 37,28 км

- надземная прокладка – 0,17 км

Распределительные газопроводы подают газ в пределах поселка. Протяженность распределительных газовых сетей составляет 36,81 км, из них 18,637 км проходит по застроенной территории и 18,815 км сетей по незастроенной территории (диаграмма 3).

Диаграмма 3 Соотношение протяжённости газопроводов.

Протяженность распределительных газопроводов по незастроенной территории -18,815 км, из них:

-высокого давления - 6,065 км;

-среднего давления – 12,75 км;

-низкого давления - 0 км.

Протяженность распределительных газопроводов по застроенной территории -18,637 км, из них:

-высокого давления – 10,637 км;

-среднего давления – 4,9 км;

-низкого давления – 3,1 км.

Газопроводы выполнены из стали и полиэтилена. Применяются стальные прямошовные, спиральношовные сварные и бесшовные трубы, изготавливаемые из хорошо свариваемых сталей, содержащих не более 0,25 % углерода, 0,056 % серы и 0,046 % фосфора, выполненные по ГОСТ 380-88 или ГОСТ 1050-88. Полиэтиленовые трубы изготовлены по ГОСТ Р 50838.

Полиэтиленовые трубы для газа сегодня являются наиболее часто используемыми, они давно оставили позади традиционные стальные, которые уже не отвечают всем требованиям надежности и безопасности.

Основные преимущества применения полиэтиленовых труб при прокладке газопроводов:

- большой срок эксплуатации, который составляет более пятидесяти лет при надлежащем использовании;

- устойчивость к различным видам коррозии, химическим, агрессивным веществам;

- низкая газопроницаемость. Полиэтиленовые газопроводы не пропускают через свои стенки рабочей среды;

- вес полиэтиленовых газопроводов очень мал, они практически не создают никакой нагрузки на конструкции, а их гибкость позволяет использовать трубы в любых ситуациях, они не повреждаются, если их сгибать;

- при укладке нет необходимости применять специальные кожухи, защитные средства, электрохимическую защиту;

- транспортировка рабочей среды очень проста, внутренняя поверхность довольно гладкая, на ней не остается никакой накипи, мусора и прочего. Кроме того, полиэтилен не выделяет при использовании никаких веществ;

- экологичность;

- стоимость трубы для газа ПНД очень низкая, то же самое можно сказать и про монтаж;

- гидроизоляция при монтаже не нужна, что сильно удешевляет и облегчает установку.

Внешний вид полиэтиленовых труб представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 Внешний вид полиэтиленовых труб.

В Янегском сельском поселении подавляющее большинство газопроводов распределительных сетей изготовлены из новых полиэтиленовых трубопроводов (98 %), на стальные трубы приходится 2 % распределительных газопроводов.

Диаграмма 4. Соотношение материалов газопроводов

Для распределительных сетей высокого давления, стальные трубопроводы не используются, все газопроводы выполнены из полиэтилена.

Для распределительных сетей среднего давления, стальные трубопроводы используются для 2 % газопроводов, трубы из полиэтилена для 99 % газопроводов (диаграмма 4).

Газовые вводы служат для подачи газа от распределительной сети до отключающего устройства на вводе к потребителю.

Протяженность газопроводов газовых вводов, проложенных подземным способом составляет 0,585 км (91 %), надземным способом 0,055 км (9 %) (диаграмма 5).

Диаграмма 5. Соотношение способов прокладки газопроводов

Все соединения труб на газопроводах выполняются только сварными. Фланцевые соединения допускаются только в местах установки запорно-регулирующей арматуры.

Основным условием газоснабжения городов и населенных пунктов является бесперебойное обеспечение потребителя газом. При подземной прокладке городские газовые сети проложены под проезжей частью внутриквартальных проездов и улиц. При наличии широких тротуаров или газонов газопроводы располагают под ними.

Прокладка трубопроводов высокого давления произведена в районах с малой плотностью застройки.

Глубина заложения газопроводов определяется в соответствии с профилем газовой сети, обеспечивающим отведение конденсата, защиту от промерзаний и повреждений движущимся надземным транспортом.

Газопроводы проложены ниже средней глубины промерзания грунта.

При подземных переходах автомагистралей газопроводы всех давлений проложены в футляры. На концах футляров установлены контрольные коробки, которые выведены под ковер (небольшой чугунный люк с откидывающей крышкой, устанавливаемый для защиты от повреждений верхних частей сифонов, кранов, задвижек).

Для удаления конденсата из газа все газопроводы прокладывают с уклоном не менее 2 мм на 1 м длины трубопровода (0,002). Большие количества скопившегося конденсата могут образовать водяную пробку, нарушить нормальную подачу газа потребителям.

На газопроводах применяются следующие конструктивные элементы: запорно-регулирующая арматура; линзовые компенсаторы; сборники конденсата; футляры; колодцы; опоры и кронштейны для наружных газопроводов; системы защиты подземных газопроводов от коррозии; контрольные пункты для измерения потенциала газопроводов относительно грунта и определения утечек газа.

Изменения температуры окружающей среды, вызывают изменения длины газопровода. Для прямолинейного участка стального газопровода длиной равной 100 м удлинение или укорачивание при изменении температуры на 1° С составляет около 1,2 мм. Поэтому на всех газопроводах после задвижек, считая по направлению движения газа, установлены линзовые компенсаторы (рисунок 6). Также для компенсации температурных деформаций стальных газопроводов используются участки самокомпенсации (углы поворота трассы).

Рисунок 6 - Линзовый компенсатор:

1-полулинза; 2- кронштейн; 3,6- патрубки; 4 - втулка направляющая; 5 – фланец; 7- гайка; 8-шпилька стяжная

Для отключения отдельных участков газопровода или отключения потребителей на сети установлены запорные устройства - задвижки, пробочные краны, гидрозатворы.

С помощью задвижек и кранов, можно выключить отдельный участок или соответствующим прикрытием их уменьшить величину потока газа до нужного предела. Гидравлический затвор служит только отключающим устройством, с помощью которого полностью прекращается подача газа (величина газового потока не регулируется).

Задвижки на подземных газопроводах установлены в колодцах. Колодцы изготовлены из сборных железобетонных конструкций. В верхней части колодца имеется люк, предназначенный для осмотра и ремонта арматуры. Воду, проникающую в колодец, откачивают из приямка (углубления) насосом. При пропуске через стенки колодца газопровод заключен в металлический футляр.

Гидрозатворы установлены на подземных газопроводах низкого давления и на домовых вводах.

Рисунок 7 Гидрозатвор

Гидрозатвор представляет собой стальной или чугунный цилиндрический резервуар с герметически закрывающей крышкой и двумя патрубками, присоединяемыми к газопроводу. Через крышку проходит сифонная трубка и выводится в ковер (лючок) на поверхности земли. Нижний конец сифонной трубки всегда погружен в воду, что исключает утечку через нее газа. При необходимости отключить газопровод гидрозатвор заливают водой через сифонную трубку с тем, чтобы высота столба воды не менее чем в 1,5 раза превышала давление газа. Для выключения гидрозатвора воду откачивают переносным насосом. Гидрозатвор дает весьма надежное отключение газопровода, но производится оно медленно.

В некоторых местах над сварными стыками газопроводов установлены контрольные трубки. Это устройство состоит из металлического кожуха длиной 350 мм полуцилиндрической формы, с диаметром, большим диаметра трубы на 200 мм. От кожуха, уложенного на слой щебня или гравия, к поверхности трубы отводится труба диаметром 60 мм, в которой скапливается газ при утечках в контролируемом месте.

Для выявления наличия и изменения величины блуждающих токов к газопроводам приваривают контрольные проводники и выводят их к поверхности земли.

В таблице 13 приведены данные по количеству сетевых сооружений на распределительных трубопроводах в Янегском сельском поселении.

Таблица 13

Данные по количеству сетевых сооружений

| Сетевое сооружение | В застроенной части | В незастроенной части |
| --- | --- | --- |
| Газовые колодцы с задвижками и кранами, шт. | - | - |
| Гидрозатворы, шт. | - | - |
| Конденсатосборники, шт. | - | - |
| Краны шаровые бесколодезного исполнения, шт | 8 | 3 |
| Контрольные трубки, шт. | 25 | 2 |
| Контрольные проводники, шт. | - | - |
| Всего | 33 | 5 |

Данные по количеству задвижек (кранов) на надземных газопроводах приведены в таблице 14

Таблица 14

Данные по количеству задвижек, установленных на газопроводах

| Диаметр | Задвижки на надземном газопроводе, шт |
| --- | --- |
| Ду =до 50 мм (включительно) | 96 |
| Ду = 80 мм | 2 |
| Ду = 100 мм | 9 |
| Ду = 150 мм | 3 |
| Ду = 200 мм | - |
| Ду = 250 мм | - |
| Ду = 300 мм | - |
| Ду = 400 мм | - |
| Всего | 110 |

1.4 Описание системы газоснабжения потребителей.

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях - контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.

Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка, обслуживающего пять и более этажей.

Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт и осмотр трубопроводов.

При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагается с внешней стороны здания.

В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.

Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.

На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.

Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.

Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 11017-80. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле ее качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.

Данные по потребителям Янегского сельского поселения приведены в таблице 15.

Данные по котельным, осуществляющим теплоснабжение потребителей сельского поселения и использующих в качестве сжигаемого топлива природный газ представлены в таблице 16.

Таблица 15

Характеристики потребителей газа

| Наименование районов, раб. посёлков, городов и др. населённых пунктов | Количество газифицированных квартир |
| --- | --- |
|  | Сетевой газ | Сжиженный газ | Всего | В том числе: |
|  |  | от резерв, установок | От шкафных газобаллонных установок | От внутрикухон. газобаллон, установок |  | Муниципальный жилой фонд | Частный сектор | Жилой фонд предприятий | Сельское хозяйство Ж/ф акционерн. обществ |
| с. Янега | 210 | - | 408 | - | 618 | 208 | 2 | - | - |
| д. Старая Слобода | 102 | - | 67 | - | 169 | 100 | 2 | - | - |
| д. Тененичи | - | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | - |
| д. Харевщина | - | - | 43 | - | 43 | - | 43 | - | - |
| д. Кондуши | - | - | 45 | - | 45 | - | 45 | - | - |
| д. Пога | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| д. Рахковичи | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |

Таблица 16

Характеристики потребителей газа на отопительных котельных

| Наименование населенных пунктов | Наименование потребителей и ведомственная принадлежность | Сезонное потребление (Зимнее, круглогодичное) вид газа (сетевой, сжиженный) | Основные газопотребляющие установки | Узел учета | Часовой расход по проектной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промышленные котлы | Промышленные печи всех типов | Отопительные котлы всех типов | Другие газопотребляющие установки |  |  |
| с. Янега | Котельная ОАО «ЛОТЭК» | Сезонное (сетевой) | - | - | БМК-Б2-2,00 – 3 шт. | - | 1 | 369 м3/ч |
| д. Старая Слобода | Котельная Гостиница «Страя Слобода» | Круглогодичное (сетевой) | - | - | н/д – 1 шт | - | 1 | н/д |
| д. Старая Слобода | Александро-Свирский монастырь - Старая слобода | Круглогодичное (сетевой) | - | - | н/д – 14 шт | - | 7 | н/д |
| д. Старая Слобода | Ассоциация Холдинг спектр | Круглогодичное (сетевой) | - | - | н/д – 2 шт | - | 1 | н/д |

1.5 Существующие нормативы потребления газа в Янегском сельском поселении.

Согласно постановления Правительства Ленинградской области от 16.15.2012 N 3 на территории Ленинградской области установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета (таблица 17).

Таблица 17

| Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- |
| В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: Газовой плитой, центральным отоплением и цен- тральным горячим водоснабжением при газоснабжении: природным газом | 13,0 куб. м/чел |
| Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: природным газом | 20,8 куб. м/чел |
| Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: природным газом | 28,2 куб. м/чел |
| На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) | 8,2 куб. м/кв. м |

1.6 Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории Янегского сельского поселения

В последние годы актуальным (и с экономической, и с политической точки зрения) является вопрос стоимости природного газа. Среди факторов, от которых зависит эта стоимость, особое место занимает фактор потерь. Такие потери называют коммерческими, а обусловлены они, в частности, разбалансировкой природного газа при его транспортировке по газораспределительным сетям, а также отклонениями объемов природного газа, которые поступили в газораспределительную сеть, от объемов газа, реализованного потребителям.

Kоммерческие потери - объективное, естественное явление и одна из основных особенностей хозяйственной деятельности государственных, областных, городских и районных предприятий по газоснабжению и газификации, газотранспортных и других газоснабженческих предприятий независимо от форм собственности, которые транспортируют природный газ по газораспределительным сетям и реализуют его потребителям на основании договоров.

Причин коммерческих потерь (расходов) несколько:

- Отклонение температуры окружающей природной среды от стандартной

При снижении температуры окружающей природной среды на каждые 10 °С (от 20°С) дополнительная погрешность измерения бытовыми счетчиками составляет

0,5%. За счет дополнительной погрешности, которая определена стандартами и составляет 0,014 % возникает недоучет газа.

- Погрешность измерения на газораспределительных станциях (ГРС)

Существенное значение имеет правильность определения количества газа, подаваемого в сети газовых предприятий через ГРС.

Значение относительной погрешности для измерительных комплексов, в которых используются расходомеры переменного перепада давления, должно быть не более 3%.

- Отклонение в приборах учета газа у потребителей

В течение срока эксплуатации газовых счетчиков в результате наличия в газе механических примесей, точность измерения ими уменьшается. Kак свидетельствует практика, через год после ввода в эксплуатацию кривая погрешности счетчиков смещается в сторону минусовых значений на 2 и более процента.

-Использование для учета газа так называемых роторных счетчиков (тип РЛ)

Существенным недостатком всех счетчиков роторного типа является возможность остановки вращения роторов действием магнита и постепенное уменьшение чувствительности в процессе их эксплуатации. При низком потреблении газа и отсутствии пульсирующих нагрузок это приводит к полному отсутствию учета.

- Погрешность мембранных счетчиков (МЛ)

При проведении проверок бытовых мембранных счетчиков газа обнаруживается, что из общего количества счетчиков 25% не проходят контрольную пригодность ввиду превышения допустимой погрешности. По отдельным счетчикам погрешность составляет 5–10%. В отдельных случаях погрешность может достигать 30%.

- Техническое состояние газовых сетей

На наличие и размер коммерческих потерь влияет и техническое состояние газовых сетей и газового оборудования. Как показывает статистика из общего количества газовых сетей, 20 % эксплуатируется с исчерпанным амортизационным сроком. Из общего количества газовых приборов, которые находятся в эксплуатации, - 28% с исчерпанным сроком амортизации. Ввиду такого состояния газового хозяйства потери природного газа по причине негерметичности газовых сетей, отключающих устройств, газового оборудования не компенсируются в полной мере установленным государством размером начисленных производственно-технологических потерь, что приводит к увеличению дополнительных потерь газа.

Имеют место потери и за счет некачественных домовых регуляторов давления газа.

- Сверхнормативное потребление.

Следовательно, коммерческие потери, как по экономической сути, так и по изложенным объективным причинам, являются неминуемыми, и без них невозможно осуществление транспортировки природного газа.

Мероприятия по снижению потерь.

1. Организационные мероприятия:

1.1. Оптимизация режимов работы газовых сетей;

1.2. Документирование всех потерь природного газа, их анализ, принятие решений об оптимизации потерь, мониторинг этого процесса

1.3. Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования газовых сетей;

1.4. Снижение расхода газа на собственные нужды ГРС.

2. Технические мероприятия:

2.1. Обязательное оснащение измерительным оборудованием всех мест потребления, использования природного газа для технологических нужд, его учет и анализ;

2.2. Использование современного оборудования для обнаружения утечек природного газа, применение современных материалов и повышение качества обслуживания системы природного газа;

2.3. Повышение уровня герметичности системы природного газа использованием новых моделей оборудования и арматуры, уплотнительных материалов для соединений, усовершенствование организации и профилактического обслуживания системы природного газа эксплуатационными службами;

2.4. Совершенствование оборудования и материалов, используемых для пассивной и активной защиты сетей природного газа от коррозии, своевременного обнаружения мест повреждений изоляции, использование новых видов изоляционных материалов и катодных станций на базе микропроцессоров;

2.5. Оснащение газовых объектов системами телеметрии, которые обеспечивают оперативную информацию газовых предприятий об утечках газа в сетях природного газа и оборудовании.

3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета газа:

3.1. Съём показаний и проведение инструментальной проверки приборов учета потребления газа;

3.2. Использование современного измерительного оборудования с высоким классом точности;

3.3. Модернизация/создание комплексов и автоматизированных систем учета газа;

3.4. Проведение поверки и калибровки средств учета газа;

3.5. Анализ небалансов потребления газа по отдельным объектам.

1.7 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения

Единственным поставщиком газа на территорию Янегского сельского поселения является ЗАО "Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург", принадлежащий ОАО «Газпром».

Деятельность по распределению газа непосредственно по потребителям осуществляет компания ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

1.8 Сведения о наличии приборного учета газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учета газа

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Тотальная установка приборов учета повышает прозрачность расчетов за потребленные энергоресурсы и обеспечивает возможности для их реальной экономии, прежде всего - за счет количественной оценки эффекта от проводимых мероприятий по энергосбережению, позволяет определить потери энергоресурсов на пути от источника до потребителя.

Основными целями учета расхода газа являются:

- получение оснований для расчетов между поставщиком, газотранспортной организацией (ГТО), газораспределительной организацией (ГРО) и покупателем (потребителем) газа, в соответствии с договорами поставки и оказания услуг по транспортировке газа;

-контроль за расходными и гидравлическими режимами систем газоснабжения;

-анализ и оптимальное управление режимами поставки и транспортировки газа;

-составление баланса газа в газотранспортной и газораспределительной системах;

-контроль за рациональным и эффективным использованием газа.

В настоящее время, приборами учета газа оборудованы 39 % потребителей.

Стоит также отметить, что установленные у большинства потребителей приборы учета, не соответствуют современным требованиям, прежде всего, по классу точности. Большинство старых счётчиков не обеспечивают необходимую точность учёта и не рассчитано на современный уровень газопотребления.

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ.

Глава 2 Балансы потребления газа.

2.1. Структурный баланс реализации газа по группам потребителей

Структура потребления газа по отдельным видам потребителей в Янегском сельском поселении представлена в таблице 18 и на диаграмме 19.

Таблица 18

Потребление газа по отдельным видам потребителей.

| Потребитель | Единица измерения | Фактическое потребление за 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Население | тыс м3/год | 58,6 |
| Прочие | тыс м3/год | 185,1 |
| Котельные | тыс м3/год | 380,1 |
| ВСЕГО | тыс м3/год | 623,8 |

Диаграмма 6

Основное потребление газа в Янегском сельском поселении приходится на источники теплоснабжения (котельные) (61%), на долю населения расходуется 9 % от общего потребления газа в сельском поселении и на долю прочих потребителей приходится 24 % потребления газа.

2.2. Территориальный баланс потребления газа

Структура годового потребления газа по отдельным населенным пунктам Янегского сельского поселения представлена в таблице 19.

Таблица 19

| Единица административного деления | Единица измерения | Потребление газа |
| --- | --- | --- |
| П. Янега | тыс м3/год | 435,4 |
|  | м3/сут | н/д |
|  | м3/ч | н/д |
| Д. Старая Слобода | тыс м3/год | 134,7 |
|  | м3/сут | н/д |
|  | м3/ч | н/д |

2.3. Общий баланс подачи и реализации газа

Общий годовой газовый баланс подачи и реализации газа имеет следующий вид (таблица 20):

Таблица 20

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поступления газа | тыс. м3/год | н/д |
| Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | тыс. м3/год | н/д |
| Потери газа при транспортировке и распределении | тыс. м3/год | н/д |
| Объем реализации газа потребителям | тыс. м3/год | 623,8 |

Годовой объем реализации газа составляет 623,8 тыс. куб. м.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь газа ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь газа в системах газоснабжения, оцениваются объемы полезного газопотребления, и устанавливается величина объективно неустранимых потерь газа.

Глава 3. Описание существующих технических и технологических проблем в системах газоснабжения Янегского сельского поселения

В соответствии с выполненным анализом состояния систем газоснабжения Янегского сельского поселения основные проблемы в газоснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями.

- Высокий уровень морального и физического износа основного оборудования источников и газовых сетей, в том числе наличие значительной доли оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса.

Здесь важными вопросами для решения являются:

- приведение показателей износа оборудования и сетей в процессе реконструкции систем газоснабжения до нормативных значений;

- формирование инвестиционной программы модернизации системы газоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.

2. Для обеспечения надежного газоснабжения необходимо провести работы по диспетчеризации и телемеханизации системы газоснабжения, с целью управления работой ГРС, ГРП и распределительных сетей, своевременного реагирования при аварийных ситуациях, переключения потребителей с единого диспетчерского пункта в автоматическом режиме.

3. Недостаточная обеспеченность потребителей приборами учета.

4. Из-за недостатка финансирования в городском поселении проводится недостаточное количество мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, которые позволили бы при тех же технологических режимах значительно сократить потребление газа.

5. Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учета газа.

Необходимость выхода по обустройству Янегского сельского поселения на новый качественный уровень ставит задачу вывода на режим нормального воспроизводства газового хозяйства. Создание системы инвестиционной привлекательности определяют необходимость решения проблемы финансово – организационной.

Решение указанных проблем возможно за счет комплекса различных мероприятий, обоснование которых предусмотрено на последующем этапе работы.

Глава 4. Перспективное потребление газа на цели газоснабжения

4.1. Направления развития Янегского сельского поселения

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Лодейнопольского муниципального района до 2020 года (разработана в соответствии с постановлением главы Администрации МО Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области   №1622 от 05.12.2008 года «О разработке концепции социально-экономического развития МО Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области до 2020 года».) и схемой территориального планирования Лодейнопльского муниципального района , стратегию развития Лодейнопольского муниципального района можно сформулировать следующим образом:

- Экономическое развитие

– развитие существующего производственного потенциала, создание условий для размещения новых предприятий. Развитие предпринимательства;

– совершенствование транспортной инфраструктуры;

– развитие сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса;

– развитие туризма.

2. Формирование благоприятного социального климата

– улучшение системы социального обслуживания;

– совершенствование сферы образования;

– повышение качества и доступности медицинских услуг;

– развитие сферы культуры, спорта и работы с молодежью;

– жилищное строительство.

3. Улучшение состояния окружающей среды

– улучшение состояния атмосферного воздуха;

– повышение качества питьевой воды;

– совершенствование систем очистки сточных вод;

– переработка бытовых и производственных отходов.

Исходя из указанных стратегических приоритетов, и с учетом анализа современного использования территории поселения и предпосылок ее развития, можно обозначить приоритетные направления социально-экономического развития на расчётный период:

– рост численности постоянного населения;

– создание условий для размещения новых предприятий и развития предпринимательства;

– развитие сельского хозяйства;

– развитие индивидуального жилищного строительства за счет комплексного освоения неиспользуемых территорий в границах поселения

– развитие объектов улично-дорожной сети, системы санитарной очистки территории;

– развитие инфраструктуры объектов розничной торговли, придорожного сервиса.

В связи с развитием жилищного строительства и роста численности населения возникает потребность в строительстве новых учреждений сферы образования (строительство детских садов, школ).

Для повышения устойчивости и совершенствования социально-экономического потенциала Янегского сельского поселения предлагается также развитие сферы обслуживания со строительством учреждений досуговой деятельности, физической культуры и спорта.

Согласно Генерального плана развития Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области развитие функциональных зон сельского поселения с целью размещения объектов жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры и организацию промышленно-инвестиционных зон и др. будет происходить в пределах территорий, включенных в состав зоны Янегского сельского поселения и за пределами этой зоны.

Основными задачами территориального планирования Янегского сельского поселения являются:

Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

- планировочная организация и развитие жилых зон населенных пунктов Янегского сельского поселения;

- создание центра культуры, деловой активности и торговли в п. Янега, с выделение территории для строительства;

- развитие и реконструкция внешних транспортных связей, развитие и благоустройство улично-дорожной сети на территории Янегского сельского поселения;

Задачи по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области,  Лодейнопольского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в Янегском сельском поселении

- выделение территории для размещения учреждений и предприятий обслуживания регионального и местного значения муниципального района;

- учет в планировочной структуре и зонировании существующих и планируемых инфраструктурных линейных объектов – автомобильных дорог, мостов, ВЛ, трубопроводов и др.;

- определение территорий для размещения новых промышленно-коммунальных объектов.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

размещение площадок нового жилищного строительства в п. Янега;

своевременная реконструкция, снос изношенного жилищного фонда;

- достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 22,4 кв. м на душу населения;

- достижение показателя обеспеченности населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений 9,7 посещений на человека в год, библиотеками – 5 -6 тыс. единиц хранения на тыс. человек зоны обслуживания; объектами молодежной политики – 25 кв. м общей площади на тыс. человек; спортивными залами – 350 кв. м площади пола на тыс. человек, плоскостными сооружениями – 1,95 тыс. кв. м на тыс. человек, бассейнами – 75 кв. м зеркала воды на тыс. человек; предприятиями торговли – 486,6 кв. м торговой площади на тыс. человек; предприятиями общественного питания – 40 мест на тыс. человек; предприятиями бытового обслуживания – 7 рабочих мест на тыс. человек;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- благоустройство улично-дорожной сети населенных пунктов Янегского сельского поселения (строительство тротуаров, озеленение), устройство твердого покрытия проезжих частей, строительство сети улиц местного значения на площадках нового жилищного строительства в поселке Янега;

- улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами Янегского сельского поселения;

- приведение автодорожного полотна основных автодорог поселения в нормативное техническое состояние;

- создание системы туристских пешеходно-транспортных направлений, развитие системы водного транспорта, ориентированного, прежде всего, на туристские и прогулочные маршруты;

- повышение производительности водозаборных сооружений, производительности канализационных очистных сооружений;

- обеспечение уровня электропотребления на коммунально-бытовые нужды из расчета 2020 кВт·час на 1 чел. В год;

- обеспечение суммарного теплопотребления на коммунально-бытовые нужды на уровне 26,9 Гкал/ч.

Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и обустройство мест массового отдыха населения.

Задачи по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- организация мониторинга состояния окружающей среды;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории.

Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности территории сельского поселения

- размещение объектов пожарной безопасности;

- осуществление надзора за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- планирование мероприятий по защите населения.

Малый бизнес и предпринимательство являются одним из механизмов решения экономических и социальных проблем, создания прогрессивной структуры местной экономики, снижения уровня безработицы, создания стабильности в муниципальных образованиях.

В целом ожидается позитивная динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого предпринимательства, в том числе прирост объёма производства продукции, рост занятых в сфере малого бизнеса.

В структуре занятости населения значительную долю занимают организации специализирующиеся на лесном хозяйстве, оптовой и розничной торговле, гостиницах и ресторанах, обрабатывающие производства.

На территории поселения осуществляют свою деятельность следующие предприятия:

-	ООО «Киришнефтеавтосервис»;

-	Сельхозкомпания «ЛЮБЭ INT»;

-	ООО «Инема-сервис»;

-	Пилорама ИП «Логинов В.Н.»;

-	ООО «Лодейнопольский мачтопропиточный завод»;

-	перевалочная база ОАО «Ленинградская ГАЭС».

Формирование рекреационных зон предусматривает активное строительство объектов физической культуры и спорта и развитие сферы обслуживания – появление объектов розничной торговли и общественного питания.

Наряду с активным развитием промышленности будет увеличиваться миграционный приток населения. Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования позволит обеспечить работающее население на предприятиях поселения жильем – осуществляется строительство новых жилых кварталов, представленных индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Рост численности населения будет формироваться за счет миграционного прироста, который составят жители Санкт-Петербурга и других районов Ленинградской области, которые смогут как приобрести жилье на территории поселения, так и трудоустроиться на создаваемых предприятиях промышленности и организациях культурно-деловой сферы.

Численность населения.

Численность жителей Янегского сельского поселения  к 2020 году может составить 2500 человек.

Численность населения к 2035 г. Ожидается чуть ниже уровня, прогнозируемого в 2020 г. – 2400 чел.

Таблица 21

| Показатели | Единица измерения | Сущ. Положение 2013 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | Тыс. чел. | 2,2 | 2,5 | 2,4 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 18,2 | 24,0 | 20,8 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 54,5 | 40 | 41,7 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 27,3 | 36 | 37,5 |

Жилищная политика.

Янегское сельское поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития промышленности, сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Важнейшими целями, достижение которых должно стать приоритетной задачей градостроительной политики поселения, являются:

– стимулирование строительства индивидуального жилья с высоким уровнем благоустройства, что возможно за счет предоставления гражданам земельных участков, ипотечного кредитования, участия в региональных и муниципальных целевых программах, создания инженерной инфраструктуры для обеспечения нового жилищного фонда централизованными системами коммунального обеспечения;

– создание условий для привлечения внешних инвесторов в строительный комплекс (особенно в жилищное строительство);

– обеспечение малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

– организация содержания муниципального жилищного фонда;

– создание нового типа качественного жилья, способного сформировать предложение жилья качественно иного уровня.

В соответствии с п. 2.1.3 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83, расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в сельских населенных пунктах принимается к 2025 г. – 38 м2/чел.

В схеме территориального планирования Лодейнопольского муниципального района запланирован рост жилищной обеспеченности в целом по муниципальному району с 25,4 м² на человека в 2013 г. До 28,0 м² на человека к 2020 г.

В проекте генерального плана определены свободные территории, на которых возможно развитие жилищного строительства расположеные в ориентировочных санитарно-защитных зонах объектов и производств, освоение указанных территорий возможно только после установления размеров санитарно-защитных зон объектов и производств в соответствии санитарным законодательством Российской Федерации (в настоящее время СЗЗ не установлены).

Иные территории для развития жилищного строительства отсутствуют.

Параметры жилой застройки на перспективу в соответствии генеральным планом развития Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области представлены в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Янега, ул. Лесная, малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 эт.) | 1,15 | 6,2 |
|  | п. Янега, ул. Комсомольская, малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 эт.) | 0,08 | 0,4 |
|  | п. Янега, юго-восточная окраина, малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 эт.) | 2,4 | 13 |
|  | п. Янега, ул. Комсомольская, индивидуальные жилые дома с участками | 0,6 | 0,5 |
|  | п. Янега, ул. Железнодорожная, индивидуальные жилые дома с участками | 0,5 | 0,5 |
|  | п. Янега, ул. Энтузиастов, индивидуальные жилые дома с участками | 0,4 | 0,4 |
|  | п. Янега, ул. Парковая, индивидуальные жилые дома с участками | 0,1 | 0,1 |
|  | п. Янега , юг населенного пункта, индивидуальные жилые дома с участками | 0,1 | 0,1 |
|  | д. Новая Слобода, индивидуальные жилые дома с участками | 8,5 | 7,7 |
|  | д. Харевщина, индивидуальные жилые дома с участками | 0,2 | 0,2 |
|  | д. Старая Слобода, юго-запад населенного пункта, индивидуальные жилые дома с участками | 2,2 | 1,9 |
|  | д. Старая Слобода, юго-запад населенного пункта, индивидуальные жилые дома с участками | 1,4 | 1,3 |
|  | д. Старая Слобода, юго-запад населенного пункта, индивидуальные жилые дома с участками | 2,03 | 1,8 |

Объем жилищного строительства составит к 2035 г. 53,7 тыс. м2, жилищная обеспеченность составит 22,4 м2/чел.

На 1 очередь развитие жилищного строительства предусмотрено на площадках общей площадью 11,1 га. Жилищное строительство составит 26,3 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 3,8 тыс. кв. м). К концу периода первой очереди жилищный фонд Янегского сельского поселения вырастет до 53,5 тыс. кв. м, а средняя жилищная обеспеченность увеличится до ~ 21,4 кв. м общей площади на человека.

Первоочередное жилищное строительство представлено индивидуальными жилыми дома с участками и малоэтажными многоквартирными (1-4 этажа) жилыми домами.

Мероприятия по размещению объектов капитального строительства социального, культурного и бытового обслуживания.

Потребность в объектах социальной инфраструктуры представлена в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Строительство досугового центра | 200 мест | д. Старая Слобода |
| Библиотека | 4 тыс. экземпляров | д. Старая Слобода, на базе досугового центра |
| Спортивный и тренажерный зал | 475 кв. м площади пола | д. Старая Слобода, на базе досугового центра |
| Игровая площадка для игры в городки | 0,45 тыс. кв. м | д. Старая Слобода |
| Выделение помещения для работы с молодежью | не менее 31,25 кв. м общей площади – 1 объект | д. Старая Слобода, на базе досугового центра |
| Реконструкция сельского клуба в д. Тененичи | с сохранением существующей мощности | д. Тененичи |
| Реконструкция сельского клуба в д. Харевщина | с сохранением существующей мощности | д. Харевщина |
| Капитальный ремонт дома культуры в п. Янега | с сохранением существующей мощности | п. Янега |
| Аптека | 1 объект | п. Янега |
| Выделение помещения для работы с молодежью | не менее 31,25 кв. м общей площади – 1 объект | п. Янега, на базе дома культуры |
| Игровая площадка для игры в баскетбол | 0,54 | п. Янега |
| Игровая площадка для игры в волейбол | 0,36 | п. Янега |
| Комплексная физкультурно-игровая площадка для детей дошкольного | 0,11 | п. Янега |
| Игровая площадка для игры в мини-футбол | 2,88 | п. Янега |
| Плавательный бассейн | 187,5 кв. м зеркала воды | п. Янега |
| Торговый комплекс | 449,6 кв. м торговой площади | п. Янега |
| Предприятие бытового обслуживания | 9 рабочих мест | п. Янега |
| Предприятие бытового обслуживания | 9 рабочих мест | д. Старая Слобода |
| Игровая площадка для игры в бадминтон | 0,15 тыс. кв. м | д. Харевщина |
| Пляж | 1 объект | д. Харевщина |
| Пляж | 1 объект | п. при ж/д ст. Инема |
| Игровая площадка для игры в волейбол | 0,36 | п. при ж/д ст. Инема |
| Магазин | 50 кв. м торговой площади | д. Печеницы |
| Кладбище | 0,6 | п. Янега |

Газоснабжение Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в рассматриваемый проектный период до 2020 года предлагается осуществлять от существующей ГРС «Лодейное поле».

4.2. Прогнозные балансы потребления газа

Расчет газопотребления (таблица 24) выполнен с учетом строительства внутрипоселковой распределительной сети газоснабжения низкого давления от существующих ГРП (ШРП) для подачи природного сетевого газа населению в существующей и проектируемой жилой застройке.

Показатель потребления газа населением на пищеприготовление, м3/год на 1 чел, принят в соответствии со СниП 2.04.08-87*:

– при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

– при отсутствии горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) – 250.

Фактическое годовое существующее потребление газа составляет 523,72 тыс м3. К 2020 году ожидаемое потребление составит 4030 тыс м3 в год.

4.3. Определение перспективных нагрузок потребителей

Нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области».

Расчётный баланс потребления газа, на территории сельского поселения на проектный период до 2020 года приведён в таблице 24

Таблица 24

Расчётный баланс потребления газа на проектный период.

| № | Населенный пункт | Потребитель | Количество, млн. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь |
| 1 | п. Янега, | Население | 0,23/0,03 |
|  |  | Теплоисточники | 2,03/0,19 |
|  |  | Всего | 2,26/0,22 |
|  | в том числе новое строительство | Население | 0,13/0,02 |
|  |  | Теплоисточники | 1,26/0,09 |
|  |  | Всего | 1,39/0,11 |
| 2 | д. Новая Слобода, | Население | 0,02/0,02 |
|  |  | Теплоисточники | 0,10/0,10 |
|  |  | Всего | 0,12/0,12 |
|  | в том числе новое строительство | Население | - |
|  |  | Теплоисточники | - |
|  |  | Всего | - |
| 3 | д. Харевщина, | Население | 0,043/0,04 |
|  |  | Теплоисточники | 0,227/0,21 |
|  |  | Всего | 0,27/0,25 |
|  | в том числе новое строительство | Население | 0,003/0,003 |
|  |  | Теплоисточники | 0,01/0,01 |
|  |  | Всего | 0,013/0,013 |
| 4 | д. Старая Слобода, | Население | 0,11/0,11 |
|  |  | Теплоисточники | 0,56/0,56 |
|  |  | Всего | 0,67/0,67 |
|  | в том числе новое строительство | Население | 0,07/0,07 |
|  |  | Теплоисточники | 0,28/0,28 |
|  |  | Всего | 0,35/0,35 |
| 5 | д. Андреевщина | Население | 0,07/0,06 |
|  |  | Теплоисточники | 0,30/0,27 |
|  |  | Всего | 0,37/0,33 |
| 6 | п. при ж/д ст. Инема | Население | 0,02/0,017 |
|  |  | Теплоисточники | 0,08/0,073 |
|  |  | Всего | 0,10/0,09 |
| 7 | д. Пога | Население | - |
|  |  | Теплоисточники | - |
|  |  | Всего | - |
| 8 | д. Тененичи | Население | 0,04/0,04 |
|  |  | Теплоисточники | 0,20/0,20 |
|  |  | Всего | 0,24/0,24 |
|  | Всего | Население | 0,533/0,317 |
|  |  | Теплоисточники | 3,497/1,603 |
|  |  | Всего | 4,03/1,92 |

Таблица 25

Значения расчетного потребления газа на перспективу до 2020 года*

| Показатель | Годы |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Население чел. | 1683 | 1784 | 1891 | 2004 | 2124 | 2251 | 2500 |
| Потребление газа тыс. м3/год | 623,8 | 1191,5 | 1759,2 | 2327,0 | 2894,7 | 3462,3 | 4030 |
| В том числе |
| коммунально-бытовые нужды | 243,7 | 291,9 | 340,1 | 388,4 | 436,6 | 484,8 | 533,0 |
| производственные нужды (теплоисточники в т.ч.) | 380,1 | 899,6 | 1419,1 | 1938,6 | 2458,1 | 2977,5 | 3497,0 |

*- Расчёт значений произведён на основании данных генерального плана и подлежит ежегодной корректировке.

Основными потребителями газа к 2020 году будут являться население и бюджетные потребители (13 %) на производственное потребление  и теплоисточники будет приходиться 87 % потребления газа.

Диаграмма 7.  Ожидаемое соотношение объёмов потребления газа по видам потребителей.

4.4. Общий перспективный баланс подачи и реализации газа

Общий годовой газовый баланс перспективной подачи и реализации газа имеет следующий вид (таблица 26)

Таблица 26

Общий перспективный баланс подачи и реализации газа.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поступления газа | тыс. м3/год | н/д |
| Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | тыс. м3/год | н/д |
| Потери газа при транспортировке и распределении | тыс. м3/год | н/д |
| Объем реализации газа потребителям | тыс. м3/год | 4030,0 |

Из таблицы 26 видно, что при прогнозируемой тенденции к оптимистическому варианту развития сельского поселения, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке и распределении газа, годовой объем поставки газа в перспективе может составить 4030 тыс. куб. м.

Глава 5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем газоснабжения

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок (2020-2035 гг.)

Мероприятия регионального значения

Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС Лодейное Поле с газификацией населенных пунктов в соответствии с решениями Схемы газоснабжения и газификации Лодейнопольского района Ленинградской области и Схемы территориального планирования Ленинградской области:

- строительство межпоселкового газопровода от д. Андреевщина до д. Пога – 4,12 км. Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий – 50 м.

Мероприятия местного значения поселения

- строительство распределительных газопроводов в д. Пога – 1,81 км;

- строительство распределительных газопроводов в д. Новая Слобода – 1,35 км;

- строительство распределительных газопроводов в д. Харевщина – 0,6 км.

Мероприятия на первую очередь (до 2020 г.)

Мероприятия регионального значения

Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС Лодейное Поле с газификацией населенных пунктов в соответствии с решениями Схемы газоснабжения и газификации Лодейнопольского района Ленинградской области и Схемы территориального планирования Ленинградской области:

- строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в д. Старая Слобода до д. Новая Слобода, п. при ж/д ст. Инема, д. Андреевщина – 11,8 км. Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м;

- строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в п. Янега до д. Харевщина, д. Тененичи – 9,5 км. Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий – 50 м.

Мероприятия местного значения поселения

- разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов;

- п. Янега. Окончательная газификация муниципального жилого фонда:

  - строительство распределительных газопроводов для газоснабжения нефтебазы ООО «Киришинефтеавтосервис» и северной части п. Янега – 2,0 км;

  - строительство распределительных газопроводов для газификации жилого фонда в границах ул. Лесная, ул. Труда, ул. Энтузиастов, ул. Солнечная, пер. Центральный, ул. Сосновая, ул. Парковая, ул. Земляничная, общей протяженностью 2,0 км, в том числе 0,6 км среднего давления, 1,4 км низкого давления;

- строительство распределительных газопроводов в д. Старая Слобода – 3,1 км;

- строительство распределительных газопроводов в д. Новая Слобода – 0,9 км;

- строительство распределительных газопроводов в п. при ж/д ст. Инема – 0,7 км;

- строительство распределительных газопроводов в д. Андреевщина – 4,0 км;

- строительство распределительных газопроводов в д. Харевщина – 1,3 км;

- строительство распределительных газопроводов в д. Тененичи – 1,6 км;

диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

Таблица 27

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов газоснабжения, млн руб*

| Наименование мероприятия | Характеристика | Стоимость | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в д. Старая Слобода до д. Новая Слобода, п. при ж/д ст. Инема, д. Андреевщина – 11,8 км | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в п. Янега до д. Харевщина, д. Тененичи – 9,5 км. | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения нефтебазы ООО «Киришинефтеавтосервис» и северной части п. Янега – 2,0 км | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газопроводов для газификации жилого фонда в границах ул. Лесная, ул. Труда, ул. Энтузиастов, ул. Солнечная, пер. Центральный, ул. Сосновая, ул. Парковая, ул. Земляничная, общей протяженностью 2,0 км, в том числе 0,6 км среднего давления, 1,4 км низкого давления | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Старая Слобода – 3,1 км | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Новая Слобода – 0,9 км | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газопроводов в п. при ж/д ст. Инема – 0,7 км | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Андреевщина – 4,0 км | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Харевщина – 1,3 км | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Тененичи – 1,6 км | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборуд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- Подлежит ежегодной корректировке в соответствии с планом реализации мероприятий

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов

Генеральным планом развития Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на территории поселения запланировано:

- строительство новых распределительных сетей низкого давления в районах существующей и новой застройки для подключения новых потребителей;

- строительство новых распределительных сетей среднего давления в районах существующей и новой застройки.

В перспективной схеме газоснабжения в соответствии с генеральным планом предлагается строительство газопроводов общей протяженностью 43,18 км (при наличии необходимого финансирования):

- строительство межпоселкового газопровода от д. Андреевщина до д. Пога – 4,12 км.

- строительство распределительных газопроводов в д. Пога – 1,81 км;

- строительство распределительных газопроводов в д. Новая Слобода – 1,35 км;

- строительство распределительных газопроводов в д. Харевщина – 0,6 км.

- строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в д. Старая Слобода до д. Новая Слобода, п. при ж/д ст. Инема, д. Андреевщина – 11,8 км.

- строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в п. Янега до д. Харевщина, д. Тененичи – 9,5 км.

  - строительство распределительных газопроводов для газоснабжения нефтебазы ООО «Киришинефтеавтосервис» и северной части п. Янега – 2,0 км;

  - строительство распределительных газопроводов для газификации жилого фонда в границах ул. Лесная, ул. Труда, ул. Энтузиастов, ул. Солнечная, пер. Центральный, ул. Сосновая, ул. Парковая, ул. Земляничная, общей протяженностью 2,0 км, в том числе 0,6 км среднего давления, 1,4 км низкого давления;

- строительство распределительных газопроводов в д. Старая Слобода – 3,1 км;

- строительство распределительных газопроводов в д. Новая Слобода – 0,9 км;

- строительство распределительных газопроводов в п. при ж/д ст. Инема – 0,7 км;

- строительство распределительных газопроводов в д. Андреевщина – 4,0 км;

- строительство распределительных газопроводов в д. Харевщина – 1,3 км;

Необходимость реконструкции и строительства указанных газопроводов обусловлена потребностью улучшения надежности газооснабжения и совершенствования схемы снабжения газом потребителей Янегского сельского поселения.

6.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию газопроводов

При строительстве новых распределительных газопроводов предлагается использовать полиэтиленовые трубы.

Современный уровень развития химической промышленности и технологий производства изделий из полимерных материалов позволяет применять пластиковые трубы практически во всех отраслях. Там, где раньше, казалось, возможет только металл, сегодня с успехом себя зарекомендовали трубопроводы из полиэтилена и других пластмасс.

Напорные полиэтиленовые трубы для газопроводов вытесняют своих металлических конкурентов благодаря легкости, антикоррозийным и диэлектрическим свойствам, представляющим основную угрозу при транспортировке газа к потребителю. Газопроводы из полиэтилена соответствует стандарту ГОСТ Р 50868-95. Наружный диаметр труб составляет от 32 до 315 мм, что соответствует нуждам потребителей магистральных трубопроводов.

Газопроводы выпускаются в бухтах (диаметром 63 мм - до 250 метров в бухте, диаметром 90 - 110 - от 130 до 380 метров в бухте). Это обеспечивает удобство прокладки газопроводов и уменьшает количество стыков, т.е. «слабых звеньев» в цепи газотранспортной системы.

Номенклатура труб приведена в таблице 28.

Полиэтиленовые магистральные трубы высокого давления (при давлении выше 0,3 Мпа) согласно СНиП 42-01-2002 запрещено прокладывать по территории поселений, поэтому новые распределительные сети высокого давления II категории, проходящие по территории жилой многоэтажной застройки будут выполнены из стали.

Полиэтиленовые трубы легко соединяются с металлическими. Трубы стыкуются с помощью седловых отводов и муфт с закладными нагревателями, при этом получаются прочные и герметичные соединения.

Таблица 28

Номенклатура полиэтиленовых газопроводов

| Наружный диаметр | SDR 17,6 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина стенки | Вес 1п/м, кг | Толщина стенки | Вес 1п/м, кг | Толщина стенки | Вес 1п/м, кг | Толщина стенки | Вес 1п/м, кг |
| 20 | — |  | — |  | 2,3 | 0,132 | 3,0 | 0.162 |
| 25 | — |  | — |  | 2,3 | 0,169 | 3,0 | 0,21 |
| 32 | — |  | 2,4 | 0,229 | 3,0 | 0,277 | 3,6 | 0,325 |
| 40 | 2,3 | 0,281 | 3 | 0,353 | 3,7 | 0,427 | 4,5 | 0,507 |
| 50 | 2,9 | 0,436 | 3,7 | 0,545 | 4,6 | 0,663 | 5,6 | 0,79 |
| 63 | 3,6 | 0,682 | 4,7 | 0,869 | 5,8 | 1,05 | 7,1 | 1,25 |
| 75 | 4,3 | 0,97 | 5,6 | 1,23 | 6,8 | 1,46 | 8,4 | 1,76 |
| 90 | 5,2 | 1,4 | 6,7 | 1,76 | 8,2 | 2,12 | 10,1 | 2,54 |
| 110 | 6,3 | 2,07 | 8,1 | 2,61 | 10 | 3,14 | 12,3 | 3,78 |
| 125 | 7,1 | 2,66 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 | 14 | 4,87 |
| 140 | 8 | 3,33 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 | 15,7 | 6,12 |
| 160 | 9,1 | 4,35 | 11,8 | 5,5 | 14,6 | 6,67 | 17,9 | 7,97 |
| 180 | 10,3 | 5,52 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,43 | 20,1 | 10,1 |
| 200 | 11,4 | 6,78 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 | 22,4 | 12,5 |
| 225 | 12,8 | 8,55 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,2 | 25,2 | 15,8 |
| 250 | 14,2 | 10,6 | 18,4 | 13,40 | 22,7 | 16,2 | 27,9 | 19,4 |
| 280 | 15,9 | 13,2 | 20,6 | 16,80 | 25,4 | 20,3 | 31,3 | 24,4 |
| 315 | 17,9 | 16,7 | 23,2 | 21,30 | 28,6 | 25,7 | 35,2 | 30,8 |
| 355 | 20,2 | 21,2 | 26,1 | 27,00 | 32,2 | 32,6 | 39,7 | 39,2 |
| 400 | 22,7 | 26,9 | 29,4 | 34,20 | 36,3 | 41,4 | 44,7 | 49,7 |
| 450 | 25,5 | 34,0 | 33,1 | 43,30 | 40,9 | 52,4 | 50,3 | 62,9 |
| 500 | 28,3 | 42,0 | 36,8 | 53,50 | 45,4 | 64,7 | 55,8 | 77,5 |
| 560 | 31,7 | 52,6 | 41,2 | 67,10 | 50,8 | 81 | — | — |
| 630 | 35,7 | 66,6 | 46,3 | 84,8 | 57,2 | 103 | — | — |

Заглубление газопроводов до верха трубы при прокладке в грунтах любого типа, кроме сильнопучинистых, должно приниматься не менее 1 м.

Переходы газопроводов через железные дороги общей сети и автомобильные дороги I-II категорий, под скоростными дорогами, магистральными улицами и дорогами общегородского значения, а также через водные преграды шириной более 25 м при меженном горизонте и болота III типа должны выполняться из стальных труб.

Ширина траншеи должна быть не менее 300 мм для труб диаметром от 63 мм и выше, и не менее 250 мм для труб диаметром до 50 мм включительно.

Присоединение полиэтиленовых газопроводов к запорной арматуре может быть как непосредственное, при помощи узлов разъемных фланцевых соединений, так и через стальные вставки.

Трасса газопровода на территории населенного пункта должна обозначаться в местах поворотов и через каждые 200 м на прямолинейных участках с помощью привязки к зданиям, каменным оградам и т.д.

Затраты на строительство новых газопроводов, протяженностью 43,18 км подлежат определению на последующих стадиях проектирования, данные по инвестициям в проект на период 2015-2020 гг приведены в таблице 28.

6.2. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы газоснабжения

Для реализации предложений по развитию системы газоснабжения поселения придется построить более 43,18 км газопроводов, что потребует значительных вложения инвестиций.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы газоснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств газоснабжающих и газораспределительных предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Основное газораспределительное предприятие на территории Лодейнопольского района – ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» по итогам 2014 года имело положительную рентабельность.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением собственных средств ресурсоснабжающих компаний, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Глава 7 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

Правовое регулирование промышленной безопасности в организациях, занимающихся газоснабжением в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Каждый объект систем газоснабжения, отнесенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке к категории опасных, а также проекты нормативных правовых актов и технические проекты в области промышленной безопасности систем газоснабжения и их объектов подлежат государственной экологической экспертизе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

По газопроводу к потребителю поступает природный газ, содержащий одорант. Природный газ обычно рассматривается как безвредный газ, бесцветен, не имеет запаха, не токсичен. Главная опасность связана с асфиксией из-за недостатка кислорода.

Для одорации природного газа применяется этилмеркаптан. При любых выбросах газа в атмосферу вместе с ним попадает и одорант. Среднее удельное содержание одоранта в природном газе составляет 0,016 на 1м3 газа.

Состав транспортируемого по газопроводу природного газа в целом отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93.

Природный газ легче воздуха и при выбросах стремится занять более высокие слои атмосферы. Вероятность скопления в низких точках местности и внизу помещения практически исключается.

Во время эксплуатации системы газоснабжения возникают технологические утечки природного газа. Эти утечки являются неизбежными вследствие невозможности достижения абсолютной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной арматуры, газового оборудования. Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной ситуации. Стабильное истечение газа в атмосферу происходит при минимальном диаметре отверстия, составляющем 4% от сечения газопровода.

Как аварийную, можно рассматривать ситуацию, возникающую при повышении давления в системе газоснабжения. В этом случае срабатывает сбросной клапан, который сбрасывает «лишнее» количество газа через свечу в атмосферу и снижает тем самым давление газа в системе.

Максимально возможные утечки газа из проектируемого газопровода, проложенного по равнинной местности, через микросвищи и неплотности линейной арматуры (м3 /год) определяются по формуле:

где 1113,5 –переводной коэффициент, град/кг×сутки;

D – диаметр газопровода;

l – длина газопровода;

Рср – давление;

t – время работы газопровода (365 суток);

Тср – средняя температура газа в газопроводе, К;

m – средний коэффициент сжимаемости (0,92);

Zср – степень начальной герметичности (1,2).

Максимально возможные утечки газа в Янегском сельском поселении могут составить 99 тыс м3/год.

Указанное количество утечек равномерно распределяется по всей длине трассы газопровода. Следует отметить, что максимальный объем утечек возможен только после длительной и небрежной эксплуатации (более 10 лет) вследствие появления микроповреждений в трубах и изношенности сальников запорной арматуры.

В период эксплуатации газопровода возможны выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (таблица 30).

Таблица 29

Выбросы загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество | Коэффициент оседания | ПДК,мг/м³ | Класс опасности | Выброс г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 1 | 50 | 4 | 4,5*10-3 |

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух прилегающей к газопроводу территории во время строительства и эксплуатации газопровода должны предусматриваться следующие мероприятия:

1. Поддержание дорожной и автотранспортной техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта.

2. Следует отдавать предпочтение газопроводам из полиэтиленовых труб, что максимально снижает загрязнение строительной площадки, как во время проведения строительно-монтажных работ, так и в процессе эксплуатации газопровода.

3. Применение современной землеройной техники сведет к минимуму площадь разрабатываемой траншеи под газопровод.

При строительстве и эксплуатации газопровода на атмосферный воздух прилегающей к нему территории будет оказываться незначительное воздействие, обусловленное поступлением в атмосферный воздух загрязняющих веществ. При условии соблюдения правил эксплуатации дорожно-транспортной техники и выполнении всех мероприятий, направленных на уменьшение воздействия загрязняющих веществ, концентрация загрязняющих веществ не превысит расчетных данных.

В период строительства газопровода будет происходить кратковременное воздействие на земельные ресурсы. Это воздействие связано с изъятием земель, механическим нарушением почвенно-растительного покрова, изменением рельефа и геохимическим загрязнением.

При подготовке полосы временного отвода при прокладке газопровода (подвозка труб, сварка, снятие и перемещение плодородного слоя) происходит нарушение поверхностного слоя почвы. Более глубокое нарушение почвы происходит при разработке траншеи под укладку трубопровода.

Для почвенного покрова нарушение при работе строительной техники может заключаться в изменении структуры почв, приводящем к их полной или частичной деградации. В целом последствия механического нарушения почвенно-растительного покрова могут проявляться в виде активизации водной и ветровой эрозии.

Геохимическое загрязнение территории проектируемого объекта связано с выбросами в атмосферу от строительной техники, с возможными разливами горюче-смазочных материалов.

После проведения строительно-монтажных и земляных работ из полосы временного отвода земли убирается строительный мусор, вывозятся все временные устройства, проводится рекультивация земель.

После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают. На участках, где траншеи разрабатываются вручную, непосредственно в местах пересечения с существующими коммуникациями, рекультивация проводится вручную, верхний плодородный слой складируется в одну сторону от траншеи, нижний минеральный – в другую. Засыпают в обратном направлении.

В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму.

Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного покрова.

Воздействие на животный мир имеет косвенный характер и проявляется в изменении условий мест обитаний животных, а также работающие на строительстве механизмы являются источниками шумового воздействия на обитающих животных. Прямое воздействие на животный мир связано с присутствием людей, что может отпугивать отдельные виды животных на период строительства газопровода. Негативное воздействие на животный мир временное. Шумовое воздействие ограничивается территорией строительства. Рекультивация нарушенных при строительстве земель имеет целью восстановление условий обитания животных.

Глава 8 Оценка надежности и безопасности систем газоснабжения

Под надежностью понимают вероятность того, что устройство или система будут в полном объеме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при заданных условиях работы.

Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.

I. Отказы приработанные, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, монтажа. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта. Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

II. Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.

III. Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта. Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее ненадежных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности как невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, т.е. восстанавливаемых до появления первого отказа.

Вероятность безотказной работы P(t) - вероятность того, что в заданном интервале времени (0, t) в системе или элементе не произойдет отказ.

Статистически Р(t) определяется как отношение числа элементов N(t), безотказно проработавших до момента t, к первоначальному числу наблюдаемых элементов N(0):

Р(t)= N(t)/ N(0).

Число работоспособных в течение времени (0, t) элементов

N(t)= N(0)-n(0, t),

где n(0, t) – число отказавших за время (0, t) элементов.

Вероятность появления отказа Q(t) - вероятность того, что в заданном интервале времени (0, t) произойдет отказ.

Таким образом, всегда имеет место соотношение

Р(t) +Q(t)=1.

Частота отказов а(t) - производная от вероятности появления отказа,

означающая вероятность того, что отказ элемента произойдет за единицу времени

(t, t+ ∆ t).

Для определения величины a(t) можно использовать статистическую оценку:

где n(t, ∆ t) – число элементов, отказавших в интервале времени от t до t+ ∆ t.

Точность статистической оценки возрастает с увеличением первоначального

числа наблюдаемых элементов и уменьшением временного интервала ∆ t.

Частота отказов, вероятность безотказной работы и вероятность появления

отказа связаны следующими зависимостями:

Интенсивность отказов λ(t) – условная вероятность отказа после момента t за

единицу времени ∆ t при условии, что до момента t отказа элемента не было.

Интенсивность отказов связана с частотой отказов и вероятностью безотказной

работы:

λ(t)=a(t)/P(t)

Так как P(t) ≤ 1, то всегда выполняется соотношение λ(t) ≥ a(t).

Статистически интенсивность отказов определяется таким образом:

Различие между частотой и интенсивностью отказов в том, что первый показатель характеризует вероятность отказа за интервал (t, t+ ∆ t) элемента, взятого из группы элементов произвольным образом, причем неизвестно, в каком состоянии (работоспособном или неработоспособном) находится выбранный элемент. Второй показатель характеризует вероятность отказа за тот же интервал времени элемента, взятого из группы оставшихся работоспособными к моменту t элементов.

Для высоконадежных элементов и систем: если P(t) ≥ 0,99 , то а(t)=λ((t) . Поэтому в практических расчетах возможна при указанном условии взаимная замена а(t) и λ(t) . Вероятности безотказной работы в зависимости от интенсивности отказов и времени:

Вероятность безотказной работы объектов (газопроводов, ГРП и др.)

Большое значение имеет определение надежности линейной (трубопроводной) части газораспределительных систем. Это связано с тем, что при подземной прокладке обнаружение и ликвидация неисправностей затруднительны и требуют продолжительного времени (низкая ремонтопригодность) по сравнению с надземными объектами газового хозяйства. Кроме того, утечки газа из поврежденных подземных газопроводов могут привести к насыщению газом близлежащих зданий и сооружений. Интенсивность отказов и надежность участков подземных газопроводов приведены в таблице 30.

Таблица 30

Интенсивность отказов 𝝀 и надежность участков газопроводов Н.

| Диаметр газопровода, мм | 105λ м-1 в год | Н, % при длине участка, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| ≤80 | 307 | 99,693 | 99,563 | 99,385 | 99,230 | 99,074 |
| 100 | 38 | 99,962 | 99,943 | 99,925 | 99,910 | 99,889 |
| 125 | 20 | 99,98 | 99,97 | 99,96 | 99,951 | 99,941 |
| 150 | 1 | 99,999 | 99,998 | 99,997 | 99,996 | 99,995 |
| ≥200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Изменение интенсивности отказов во времени

Типичная функция интенсивности отказов во времени (в течение срока службы объекта) имеет U-образный характер (рисунок 8).

В начальный период преобладают приработочные отказы. После него наступает наиболее продолжительный период нормальной эксплуатации, в котором на объект воздействуют случайные факторы. Последние вызывают внезапные отказы, интенсивность которых в период нормальной эксплуатации практически не зависит от времени.

Рисунок 8. Интенсивность отказов в зависимости от времени эксплуатации.

В период старения и износа в основном имеют место постепенные отказы,

возникающие вследствие накопления ухудшений физико-химических свойств объекта.

Средняя наработка на отказ (среднее время безотказной работы) Т представляет собой математическое ожидание наработки объекта до первого отказа. Этот показатель геометрически представляет собой площадь под кривой вероятности безотказной работы:

Расчетные формулы для экспоненциального закона надежности

Учитывая, что для объектов СЭС интенсивность отказов в период нормальной эксплуатации практически неизменна, т.е. λ(t)=λ, соотношения между основными показателями надежности можно представить с учетом этого условия в более простой и наглядной форме:

Средняя наработка на отказ для экспоненциального закона принимает вид:

Для статистической оценки величины Т применяется формула:

где ti, – время безотказной работы i-го элемента (объекта).

Если рассматривается один часто выходящий из строя элемент, то в формуле под ti понимается время безотказной работы на i-м интервале времени, а под N(0) – число временных интервалов.

Для экспоненциального закона надежности средняя наработка элемента до первого отказа равна среднему времени безотказной работы между соседними отказами. Поскольку в период нормальной эксплуатации λ = const, то и Т = const.

На рисунке 9 представлены в графической форме зависимости основных показателей надежности от времени при экспоненциальном законе. Площадь заштрихованной области численно характеризует среднюю наработку на отказ.

Рисунок 9 Зависимости основных показателей надежности от времени при экспоненциальном законе.

Подавляющее большинство объектов газоснабжения характеризуется очень малыми численными значениями интенсивности отказов и соответственно большими значениями средней наработки на отказ.

В данной схеме газоснабжения произведен расчет показателей надежности для распределительной внутрипоселковой сети давления.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

Р(0,5)=2,72-0,031*0,5=0,985;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1- Р(0,5) =0,015;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λ P(0,5)=0,031* 0,985=0,03;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,03=32,7 года.

Показатели надежности восстанавливаемых объектов

Для оценки надежности объектов многоразового использования используются дополнительные показатели, учитывающие также процессы восстановления (ремонта) элементов (объектов).

Параметр потока отказов (t) - математическое ожидание числа отказов, происшедших за единицу времени, начиная с момента t при условии, что все элементы, вышедшие из строя, заменяются работоспособными, т. е. число наблюдаемых элементов сохраняется одинаковым в процессе эксплуатации. 

Для экспоненциального закона надежности интенсивность и параметр потока отказов не зависят от времени и совпадают, т. е.

λ (t)=ω(t)= λ= ω= const

Вероятность восстановления S(t) - вероятность того, что отказавший элемент будет восстановлен в течение заданного времени t, т. е. вероятность своевременного завершения ремонта.

Очевидно то, что 0 ≤ S(t) ≤ 1, S(∞) =1

Для определения величины S(t) используется следующая статистическая оценка:

S(t)= NB / NB(0)

где N (0) – число элементов, поставленных на восстановление в начальный момент времени t = 0; NB – число элементов, время восстановления которых оказалось меньше заданного времени t, т. е. восстановленных на интервале (0,t).

Вероятность невосстановления (несвоевременного завершения ремонта) G(t) - вероятность того, что отказавший элемент не будет восстановлен в течение заданного времени t.

Статистическая оценка величины G(t):

Всегда S(t)+G(t)=1.

На рисунке 10 в графической форме представлены изменения S(t) и G(t) во

времени.

Рисунок 10 Изменения величин S(t) и G(t) во времени.

Частота восстановления a B (t) – производная от вероятности восстановления:

Для численного определения величины аВ(t) используется её статистическая оценка

где nB (t, t) – число восстановленных элементов на интервале времени от t до t +t.

Интенсивность восстановления µ(t) - условная вероятность восстановления после момента t за единицу времени t при условии, что до момента t восстановления элемента не произошло.

Интенсивность восстановления связана с частотой восстановления:

Статистически интенсивность восстановления определяется следующим образом:

В отличие от процесса отказов, который развивается во времени естественным образом, процесс восстановления является целиком искусственным (ремонт элемента) и тем самым полностью определяется организационно-технической деятельностью эксплуатационного персонала. Поэтому кривая интенсивности восстановления, аналогичная кривой интенсивности отказов, здесь отсутствует. Так как установлены обоснованные нормативы времени на проведение ремонтных работ, то принимают интенсивность восстановления независимой от времени: .

Для экспоненциального распределения времени восстановления, т.е. при постоянной интенсивности восстановления:

Среднее время восстановления T представляет собой математическое ожидание времени восстановления и численно соответствует площади под кривой вероятности невосстановления:

Статистическая оценка величины TB:

где – tBi длительность восстановления i-го элемента (объекта).

Для отдельно рассматриваемого элемента под tBi понимается длительность восстановления после i-го отказа, а под NB(0) – число отказов данного элемента.

При экспоненциальном распределении времени восстановления, когда интенсивность восстановления  , т.е. среднее время восстановления численно равно средней по множеству однотипных элементов (объектов) продолжительности восстановления, приходящейся на один объект. Поскольку  = const, то и TB = const.

В случае, когда требуется оценить надежность работы элемента безотносительно к времени его работы, используются рассматриваемые ниже показатели.

Коэффициент готовности K – вероятность того, что элемент работоспособен в произвольный момент времени.

Таким образом, коэффициент готовности равен вероятности пребывания элемента в работоспособном состоянии в произвольный момент времени в рассматриваемом периоде.

Коэффициент готовности имеет смысл надежностного коэффициента полезного действия, так как числитель представляет собой полезную составляющую, а знаменатель – общие затраты времени.

Коэффициент готовности является важным показателем надежности, так как характеризует готовность элемента к работе и позволяет также оценить его эксплуатационные качества (удобство эксплуатации, стоимость эксплуатации) и требуемую квалификацию обслуживающего персонала.

Коэффициент простоя Кп – вероятность того, что элемент неработоспособен в любой момент времени.

Очевидно, что всегда имеет место равенство

Kг+ KП=1

Относительный коэффициент простоя KПО – отношение коэффициента простоя к коэффициенту готовности:

| Кпо= | Кп | = | ТВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кr |  | Т |

Коэффициент технического использования KТИ учитывает дополнительные преднамеренные отключения элемента, необходимые для проведения планово- предупредительных ремонтов:

| Кпо= | Т |
| --- | --- |
|  | Т+ТВ+То |

где T0 – среднее время обслуживания, т.е. среднее время нахождения элемента в отключенном состоянии для производства планово-предупредительных ремонтов (профилактики).

Коэффициент оперативной готовности Ког – вероятность того, что элемент работоспособен в произвольный момент времени t и безошибочно проработает в течение заданного времени τ(t,t+τ):

|  |  | Кor = K1 · P(τ) |
| --- | --- | --- |

Для определения величины Kог используется статистическая оценка

| Кпо= | Nt (τ) |
| --- | --- |
|  | N(O) |

где  Nt(τ) – число элементов, исправных в момент времени t и безотказно проработавших в течение времени , N(0) – первоначальное число наблюдаемых элементов в момент времени t = 0

Коэффициент оперативной готовности позволяет количественно оценить надежность объекта в аварийных условиях, т.е. до окончания выполнения какой-то эпизодической функции.

Для повышения надежности системы можно применять различные проектные решения, в том числе: использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.); введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные. прокладки, кольцевание газопроводов и др.); установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия; организация кольца газопроводов вокруг ГРП с равнопропускными полукольцами большого диаметра (если в радиусе действия ГРП менее восьми участков, то кольцо разделит зону действия ГРП на две так называемые «Подзоны» - каждую с числом участков менее четырёх; если в радиусе действия ГРП более восьми участков, число таких колец может увеличиваться до трёх); увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений, полученных из условий оптимизации этой сети, главным образом за счет отказа от газопроводов диаметром 80 мм и менее с надежностью, на порядок меньшей, чем газопроводы диаметром более 80 мм (поскольку отказы участков с данным диаметром равновероятны, то при реализации этого мероприятия необходимо увеличивать диаметры всех участков данного диаметра).

Когда городское газовое хозяйство получает из системы магистральных газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит в зимнее время), надежность системы снижается при физической (механической, химической) целостности всех ее элементов.

Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия: организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.); сооружение подземных хранилищ газа; перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом за счет ограничения других).

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого - объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности данных объектов.

Перевод котлов на источниках теплоснабжения на газовое топливо обеспечивает ряд преимуществ эксплуатационного и экономического характера: повышение эффективности сжигания топлива, увеличение КПД котлов, рост скорости достижения расчетной нагрузки, повышение тепловой мощности на 20 – 30 %, а в отдельных случаях - до 50% и др.

Это предъявляет повышенные требования к конструкции котлов и качеству их эксплуатации. Для обеспечения надежности и долговечности работы котельного оборудования необходимо выполнение следующих мероприятий:

- тщательная докотловая обработка питательной воды с целью обеспечения безнакипного состояния поверхностей нагрева при сжигании газа;

- тщательная очистка котлов от шлама, накипи, золы и сажи;

- исключения ударного воздействия факела на поверхность нагрева;

- обеспечения в топке максимально возможной равномерности распределения тепловых потоков;

- применения газогорелочных устройств, размеры факела которых при любых режимах работы меньше соответствующих габаритов топки;

- в неэкранированных или частично экранированных топках поддержания таких температур, которые не приводят к быстрому разрушению не защищенных, экранами частей топки;

- обеспечения надежного розжига газогорелочных устройств и устойчивого факела во всем диапазоне регулирование тепловой мощности;

- защиты от перегрева со стороны топки тех элементов котла, где возможно нарушение циркуляции воды, отложение шлама и накипи, а также участков, которые больше выступают в топку и подвергаются опасности местного перегрева, особенно при сжигании резервного жидкого топлива.